附件一：

1、消防技术服务基础设备

消防技术服务基础设备为各类技术服务机构应配备的通用设备，应符合消防技术服务数据处理、调查取证和从业人员个人防护的要求，其设备的种类和数量应满足表1的要求。

表1 消防技术服务基础设备配备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 |  |
| 1 | 台式计算机 | 套 | 3 | 3 | 1 | 每套中包括光盘刻录机、移动存储器各1个。 |
| 2 | 打印机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 宜选用激光打印机。 |
| 3 | 传真机 | 台 | 1 | 1 | — | 适用普通纸。 |
| 4 | 照相机 | 架 | 3 | 3 | 1 | 不低于800万像素 |
| 5 | 录音机（笔） | 个 | 4 | 2 | — | 用于现场录音，录音时间不少于10h |
| 6 | 复印机 | 台 | 1 | — | — |  |
| 7 | 扫描仪 | 台 | 1 | — | — | 扫描尺寸不小于A4，光学分辨率不低于2400dpiх4800dpi。 |
| 8 | 投影仪 | 套 | 1 | — | — | LCD投影，光学分辨率不低于1024dpiх768dpi。亮度不低于3000Im |
| 9 | 便携式计算机 | 台 | 1 | — | — | 配1个不小于500GB移动存储器。 |
| 10 | 对讲机 | 对 | 4 | 2 | — | 通话距离不小于1000m；一级配备数量中含防爆型1对。 |
| 11 | 视频播放设备 | 套 | 1 | — | — | 包括视频显示设备、播放机等。 |
| 12 | 摄像机 | 台 | 1 | — | — |  |
| 13 | 消防技术服务专用车辆 | 台 | 2 | 2 | 1 | 满足装载相关专业设备和开展消防技术服务要求。并设置消防技术服务机构标识 |
| 14 | 个人防护和劳动保护装备 | 按照实际需要配备 |
| 注1：打印机、传真机、复印机、扫描仪等，可配备同时满足相应要求的一体机。 注2：“—”表示可不配。 |

2、一级、二级消防设施维护保养检测设备

一级、二级消防设施维护保养检测设备用于建筑消防设施的维护、保养和检测，其设备配备的种类和数量应满足表2的要求。

表2 一、二级消防设施维护保养检测设备配备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 |  |
| 1 | 秒表 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于15min；精度0.1s |
| 2 | 卷尺 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于30m；精度1mm。 |
| 3 | 游标卡尺 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于150mm；精度：0.02mm |
| 4 | 钢直尺 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于50cm；精度：1mm |
| 5 | 直角尺 | 个 | 4 | 3 | 主要用于对消防软管卷盘的检查。 |
| 6 | 电子称 | 个 | 1 | 1 | 量程不小于30kg。 |
| 7 | 测力计 | 个 | 2 | 1 | 量程：50N～500N；精度：±0.5% |
| 8 | 强光手电 | 个 | 6 | 4 | 警用充电式，LED冷光源 |
| 9 | 数字激光测距仪 | 个 | 4 | 3 | 测量不小于50m；精度：3mm |
| 10 | 数字照度计 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于2000lx；精度±5% |
| 11 | 数字声级计 | 个 | 4 | 3 | 量程：30dB-130dB，精度±1.5dB。 |
| 12 | 数字风速计 | 个 | 4 | 3 | 量程：0m/s～45m/s；精度：±3%，。 |
| 13 | 数字微压计 | 个 | 2 | 1 | 量程：0 Pa ～3000Pa，精度：±3%，具有清零功能，并配有检测软管。 |
| 14 | 数字温湿度计 | 个 | 2 | 1 | 环境温湿度检测。 |
| 15 | 超声波流量计 | 个 | 2 | 1 | 测量管径: 0mm～300mm；精度：±1%。 |
| 16 | 数字坡度仪 | 个 | 1 | 1 | 量程：0°～±90°；精度±0.1° |
| 17 | 垂直度测定仪 | 个 | 2 | 1 | 量程: 0mm～500mm；精度：±0.2µm |
| 18 | 消火栓测压接头 | 套 | 4 | 3 | 压力表量程：0 MPa ～1.6MPa；精度1.6级。 |
| 19 | 喷水末端试水接头 | 套 | 4 | 3 | 压力表量程：0 MPa ～0.6MPa；精度1.6级。 |
| 20 | 防爆静电电压表 | 个 | 1 | — | 量程:0 KV～30KV；精度：±10%。 |
| 21 | 接地电阻测量仪 | 个 | 3 | 2 | 量程：0Ω～1000Ω；精度：±2%。 |
| 22 | 绝缘电阻测量仪 | 个 | 3 | 2 | 量程：1 MΩ～2000MΩ；精度：±2%。 |
| 23 | 数字万用表 | 个 | 4 | 3 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等。 |
| 24 | 感烟探测器功能试验器 | 个 | 4 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m，加配聚烟罩，内置电源线，连续工作时间不低于2h。 |
| 25 | 感温探测器功能试验器 | 个 | 4 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m，内置电源线，连续工作时间不低于2h。 |
| 26 | 线型光束感烟探测器 滤光片 | 套 | 1 | 1 | 减光值分别为0.4dB和10.0dB各一片；具备手持功能 |
| 27 | 火焰探测器功能试验器 | 套 | 1 | 1 | 红外线波长大于等于850nm，紫外线波长 小于等于280nm。检测杆高度不小于2.5m。 |
| 28 | 漏电电流检测仪 | 个 | 2 | 1 | 量程:0A～2A，精度：0.1mA。 |
| 29 | 超声波泄漏检测仪 | 个 | 1 | — | 用于可燃气体、液体泄漏检测。 |
| 30 | 便携式可燃气体检测仪 | 个 | 2 | 1 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度。 |
| 31 | 数字压力表 | 个 | 2 | 1 | 量程：0 MPa ～20MPa；精度0.4级；具有清零功能 |
| 32 | 细水雾末端试水装置 | 套 | 2 | 1 | 压力表量程：0 MPa ～20MPa；精度0.4级 |
| 注1：其他常用五金工具、电工工具等，按实际需要配备。 注2：“—”表示可不配。 |

3、三级消防设施维护保养检测设备

三级消防设施维护保养检测设备用于灭火器的检查、维修、更换灭火剂及回收，其设备配备的种类和数量应满足表3的要求。

表3  三级消防设施维护保养检测设备配备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秒表 | 个 | 2 | 量程不小于15min；精度：0.1s |
| 2 | 卷尺 | 个 | 2 | 量程不小于5m；精度：1mm |
| 3 | 钢直尺 | 个 | 2 | 量程不小于50cm；精度：1mm |
| 4 | 游标卡尺 | 个 | 2 | 量程不小于150mm；精度：0.02mm， |
| 5 | 电子秤 | 个 | 2 | 用于手提式灭火器的量程：0kg～15kg；用于推车式灭火器的量程：0kg～100kg，准确度为III级 |
| 6 | 螺纹规 | 套 | 1 | 用于测量零部件的装配螺纹；满足所维修灭火器种类的要求 |
| 7 | 拆卸、组装设备 | 套 | 1 | 满足拆卸和组装器头、阀门等部件时不损伤灭火器及其他零部件的要求 |
| 8 | 清洗设备 | 套 | 1 | 满足灭火器气瓶（或筒体）、贮气瓶以及器头、阀门和喷射软管组件等零部件的清洗 |
| 9 | 干燥设备 | 套 | 1 | 满足对经水压试验后或经清洗后的零部件进行干燥；水基型灭火器的维修不作要求 |
| 10 | 灭火剂灌装设备 | 套 | 1 | 满足所维修的不同种类灭火器的再充装要求；压力和质量计量仪器的量程和精度应满足GB4351.1和GB8109的要求 |
| 11 | 驱动气体灌装设备 | 套 | 1 | 用于对不同种类灭火器添加驱动器气体；压力计量仪器的量程应满足充装压力的要求，精度：1.6级 |
| 12 | 报废处理设备 | 套 | 1 | 用于对报废灭火器瓶体（或筒体）、贮气瓶的破坏处理；可选用压扁、打孔或锯切设备 |
| 13 | 灭火剂回收设备 | 套 | 1 | 用于维修过程中1211、1301灭火剂的回收，配备范围限于该类产品的维修机构 |
| 14 | 水压试验装置 | 套 | 1 | 满足相应产品标准检测要求；压力计量仪器的量程应符合试验的要求；精度：1.6级 |
| 15 | 气密试验装置 | 套 | 1 | 满足GB4351.1和GB8109的要求 |
| 16 | 灭火剂检验设备 | 套 | 1 | 满足所维修的不同种类灭火器所用灭火剂的检验，至少包括：干粉灭火剂的主要组份含量、松密度、含水率、吸湿率、抗结块（针入度）、斥水性和粒度分布等检验设备，泡沫灭火剂的凝固点、抗冻结融化性、PH值等检验设备，水系灭火剂的凝固点、抗冻结融化性、PH值、表面张力等检验设备，洁净气体灭火剂的纯度检验设备等 |
| 17 | 压力指示器示值检验台 | 台 | 1 | 用于压力指示器示值检验；比对用标准压力表量程：0 MPa～4MPa；确度：0.25级；加压介质为气体 |
| 注1：其他常用五金工具、电工工具等，按实际需要配备。 注2：当灭火剂委托具备资质的检验机构进行检验时，灭火剂检验设备可不配备。 |

4、消防安全评估设备

消防安全评估设备用于区域消防安全评估、社会单位消防安全评估、大型活动消防安全评估、特殊消防设计方案安全评估，其设备配备的种类和数量除应满足以下要求。

a)有专门的计算设备，并满足评估软件流畅运行需要；

b)评估软件应具有技术先进性，符合知识产权法规要求；

c)评估软件的种类应根据评估业务需要确定，如人员疏散能力模拟分析软件、烟气流动模拟分析软件、结构安全计算分析软件等；

d)一级消防安全评估设备配备应有烟气分析仪、烟密度仪、辐射热通量计等，其数量和性能应满足评估业务需要。

表4  消防安全评估设备配备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 |  |
| 1 | 计算设备 | 套 | 2 | 1 | 满足评估业务需要。（对计算机的配置要求提出更高的要求） |
| 2 | 评估软件 | 套 | 2 | 1 | 满足评估业务需要。（具体明确需要的软件种类，如人员疏散能力模拟分析软件、烟气流动模拟分析软件（CFD）、结构安全计算分析软件等） |
| 3 | 烟气分析仪 | 台 | 1 | — | 满足评估业务需要。 |
| 4 | 烟密度仪 | 台 | 1 | — | 满足评估业务需要。 |
| 5 | 辐射热通量计 | 台 | 1 | — | 满足评估业务需要。 |

附件二：

委托购置消防设施维保检测设备的申请

上海消防科技服务中心：

根据消防设施维护保养检测工作实际需要，我单位向上海消防科技服务中心提出申请，统一购置消防设施维护保养检测设备，设备型号为中端产品，设备满足《中华人民共和国公共安全行业标准<消防技术服务机构设备配备标准>》（GA1157-2014），设备数量（一级资质，二级资质，三级资质）。请在相应的资质套数上打勾确认。其中，消防技术服务基础设备配备（表1）内的设备有各单位根据标准自行采购。

成套仪器设备附清单：可选择国产和进口

附设备标准配备确认表。

委托单位：（盖章）

法    人：

联系电话：

委托日期：    年   月   日

单位盖章：             表1 消防技术服务基础设备配备确认表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 参 数 要 求 | 是否委托采购 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 |  |  |  |
| 1 | 台式计算机 | 套 | 3 | 3 | 1 | 每套中包括光盘刻录机、移动存储器各1个。 |  |  |
| 2 | 打印机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 宜选用激光打印机。 |  |  |
| 3 | 传真机 | 台 | 1 | 1 | — | 适用普通纸。 |  |  |
| 4 | 照相机 | 架 | 3 | 3 | 1 | 不低于800万像素 |  |  |
| 5 | 录音机（笔） | 个 | 4 | 2 | — | 用于现场录音，录音时间不少于10h |  |  |
| 6 | 复印机 | 台 | 1 | — | — |  |  |  |
| 7 | 扫描仪 | 台 | 1 | — | — | 扫描尺寸不小于A4，光学分辨率不低于2400dpiх4800dpi。 |  |  |
| 8 | 投影仪 | 套 | 1 | — | — | LCD投影，光学分辨率不低于1024dpiх768dpi。亮度不低于3000Im |  |  |
| 9 | 便携式计算机 | 台 | 1 | — | — | 配1个不小于500GB移动存储器。 |  |  |
| 10 | 对讲机 | 对 | 4 | 2 | — | 通话距离不小于1000m；一级配备数量中含防爆型1对。 |  |  |
| 11 | 视频播放设备 | 套 | 1 | — | — | 包括视频显示设备、播放机等。 |  |  |
| 12 | 摄像机 | 台 | 1 | — | — |  |  |  |
| 13 | 消防技术服务专用车辆 | 台 | 2 | 2 | 1 | 满足装载相关专业设备和开展消防技术服务要求。并设置消防技术服务机构标识 |  |  |
| 14 | 个人防护和劳动保护装备 | 按照实际需要配备 |  |  |
| 注1：打印机、传真机、复印机、扫描仪等，可配备同时满足相应要求的一体机。 注2：“—”表示可不配。 |

注：需要中心推广部统一采购的请各单位在“是否委托采购”一栏中打“√”，并在表格左上角加盖单位公章。

单位盖章：         表2 一、二级消防设施维护保养检测设备配备确认表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 参 数 要 求 | 是否委托采购 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 |  |  |  |
| 1 | 秒表 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于15min；精度0.1s |  |  |
| 2 | 卷尺 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于30m；精度1mm。 |  |  |
| 3 | 游标卡尺 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于150mm；精度：0.02mm |  |  |
| 4 | 钢直尺 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于50cm；精度：1mm |  |  |
| 5 | 直角尺 | 个 | 4 | 3 | 主要用于对消防软管卷盘的检查。 |  |  |
| 6 | 电子称 | 个 | 1 | 1 | 量程不小于30kg。 |  |  |
| 7 | 测力计 | 个 | 2 | 1 | 量程：50N～500N；精度：±0.5% |  |  |
| 8 | 强光手电 | 个 | 6 | 4 | 警用充电式，LED冷光源 |  |  |
| 9 | 数字激光测距仪 | 个 | 4 | 3 | 测量不小于50m；精度：3mm |  |  |
| 10 | 数字照度计 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于2000lx；精度±5% |  |  |
| 11 | 数字声级计 | 个 | 4 | 3 | 量程：30dB-130dB，精度±1.5dB。 |  |  |
| 12 | 数字风速计 | 个 | 4 | 3 | 量程：0m/s～45m/s；精度：±3%，。 |  |  |
| 13 | 数字微压计 | 个 | 2 | 1 | 量程：0 Pa ～3000Pa，精度：±3%，具有清零功能，并配有检测软管。 |  |  |
| 14 | 数字温湿度计 | 个 | 2 | 1 | 环境温湿度检测。 |  |  |
| 15 | 超声波流量计 | 个 | 2 | 1 | 测量管径: 0mm～300mm；精度：±1%。 |  |  |
| 16 | 数字坡度仪 | 个 | 1 | 1 | 量程：0°～±90°；精度±0.1° |  |  |
| 17 | 垂直度测定仪 | 个 | 2 | 1 | 量程: 0mm～500mm；精度：±0.2µm |  |  |
| 18 | 消火栓测压接头 | 套 | 4 | 3 | 压力表量程：0 MPa ～1.6MPa；精度1.6级。 |  |  |
| 19 | 喷水末端试水接头 | 套 | 4 | 3 | 压力表量程：0 MPa ～0.6MPa；精度1.6级。 |  |  |
| 20 | 防爆静电电压表 | 个 | 1 | — | 量程:0 KV～30KV；精度：±10%。 |  |  |
| 21 | 接地电阻测量仪 | 个 | 3 | 2 | 量程：0Ω～1000Ω；精度：±2%。 |  |  |
| 22 | 绝缘电阻测量仪 | 个 | 3 | 2 | 量程：1 MΩ～2000MΩ；精度：±2%。 |  |  |
| 23 | 数字万用表 | 个 | 4 | 3 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等。 |  |  |
| 24 | 感烟探测器功能试验器 | 个 | 4 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m，加配聚烟罩，内置电源线，连续工作时间不低于2h。 |  |  |
| 25 | 感温探测器功能试验器 | 个 | 4 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m，内置电源线，连续工作时间不低于2h。 |  |  |
| 26 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 套 | 1 | 1 | 减光值分别为0.4dB和10.0dB各一片；具备手持功能 |  |  |
| 27 | 火焰探测器功能试验器 | 套 | 1 | 1 | 红外线波长大于等于850nm，紫外线波长 小于等于280nm。检测杆高度不小于2.5m。 |  |  |
| 28 | 漏电电流检测仪 | 个 | 2 | 1 | 量程:0A～2A，精度：0.1mA。 |  |  |
| 29 | 超声波泄漏检测仪 | 个 | 1 | — | 用于可燃气体、液体泄漏检测。 |  |  |
| 30 | 便携式可燃气体检测仪 | 个 | 2 | 1 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度。 |  |  |
| 31 | 数字压力表 | 个 | 2 | 1 | 量程：0 MPa ～20MPa；精度0.4级；具有清零功能 |  |  |
| 32 | 细水雾末端试水装置 | 套 | 2 | 1 | 压力表量程：0 MPa ～20MPa；精度0.4级 |  |  |
| 注1：其他常用五金工具、电工工具等，按实际需要配备。 注2：“—”表示可不配。 |

注：需要上海消防科技服务中心推广部统一采购的请各单位在“是否委托采购”一栏中打“√”，并在表格左上角加盖单位公章。

单位盖章：       表3  三级消防设施维护保养检测设备配备确认表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 参 数 要 求 | 是否委托采购 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秒表 | 个 | 2 | 量程不小于15min；精度：0.1s |  |  |
| 2 | 卷尺 | 个 | 2 | 量程不小于5m；精度：1mm |  |  |
| 3 | 钢直尺 | 个 | 2 | 量程不小于50cm；精度：1mm |  |  |
| 4 | 游标卡尺 | 个 | 2 | 量程不小于150mm；精度：0.02mm， |  |  |
| 5 | 电子秤 | 个 | 2 | 用于手提式灭火器的量程：0kg～15kg；用于推车式灭火器的量程：0kg～100kg，准确度为III级 |  |  |
| 6 | 螺纹规 | 套 | 1 | 用于测量零部件的装配螺纹；满足所维修灭火器种类的要求 |  |  |
| 7 | 拆卸、组装设备 | 套 | 1 | 满足拆卸和组装器头、阀门等部件时不损伤灭火器及其他零部件的要求 |  |  |
| 8 | 清洗设备 | 套 | 1 | 满足灭火器气瓶（或筒体）、贮气瓶以及器头、阀门和喷射软管组件等零部件的清洗 |  |  |
| 9 | 干燥设备 | 套 | 1 | 满足对经水压试验后或经清洗后的零部件进行干燥；水基型灭火器的维修不作要求 |  |  |
| 10 | 灭火剂灌装设备 | 套 | 1 | 满足所维修的不同种类灭火器的再充装要求；压力和质量计量仪器的量程和精度应满足GB4351.1和GB8109的要求 |  |  |
| 11 | 驱动气体灌装设备 | 套 | 1 | 用于对不同种类灭火器添加驱动器气体；压力计量仪器的量程应满足充装压力的要求，精度：1.6级 |  |  |
| 12 | 报废处理设备 | 套 | 1 | 用于对报废灭火器瓶体（或筒体）、贮气瓶的破坏处理；可选用压扁、打孔或锯切设备 |  |  |
| 13 | 灭火剂回收设备 | 套 | 1 | 用于维修过程中1211、1301灭火剂的回收，配备范围限于该类产品的维修机构 |  |  |
| 14 | 水压试验装置 | 套 | 1 | 满足相应产品标准检测要求；压力计量仪器的量程应符合试验的要求；精度：1.6级 |  |  |
| 15 | 气密试验装置 | 套 | 1 | 满足GB4351.1和GB8109的要求 |  |  |
| 16 | 灭火剂检验设备 | 套 | 1 | 满足所维修的不同种类灭火器所用灭火剂的检验，至少包括：干粉灭火剂的主要组份含量、松密度、含水率、吸湿率、抗结块（针入度）、斥水性和粒度分布等检验设备，泡沫灭火剂的凝固点、抗冻结融化性、PH值等检验设备，水系灭火剂的凝固点、抗冻结融化性、PH值、表面张力等检验设备，洁净气体灭火剂的纯度检验设备等 |  |  |
| 17 | 压力指示器示值检验台 | 台 | 1 | 用于压力指示器示值检验；比对用标准压力表量程：0 MPa～4MPa；确度：0.25级；加压介质为气体 |  |  |
| 注1：其他常用五金工具、电工工具等，按实际需要配备。 注2：当灭火剂委托具备资质的检验机构进行检验时，灭火剂检验设备可不配备。 |

注：需要上海消防科技服务中心推广部统一采购的请各单位在“是否委托采购”一栏中打“√”，并在表格左上角加盖单位公章。

单位盖章：           表4  消防安全评估设备配备确认表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备 注 | 是否委托采购 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 |  |  |  |
| 1 | 计算设备 | 套 | 2 | 1 | 满足评估业务需要。（对计算机的配置要求提出更高的要求） |  |  |
| 2 | 评估软件 | 套 | 2 | 1 | 满足评估业务需要。根据评估业务需要确定评估软件种类，如人员疏散能力模拟分析软件、烟气流动模拟分析软件、结构安全计算分析软件等 |  |  |
| 3 | 烟气分析仪 | 台 | 1 | — | 满足评估业务需要 |  |  |
| 4 | 烟密度仪 | 台 | 1 | — |  |  |  |
| 5 | 辐射热通量计 | 台 | 1 | — |  |  |  |

注：需要上海消防科技服务中心推广部统一采购的请各单位在“是否委托采购”一栏中打“√”，并在表格左上角加盖单位公章。