上 海 市 消 防 协 会 团 体 标 准

排油烟设施清洗与维护更新技术规范

‌ Technical Specification for Cleaning and Maintenance of Fume Emission Facilities

XXXX-XX-XX发布                                 XXXX-XX-XX实施

上海市消防协会

目录

前言	1

引言	3

1	范围	4

2	规范性引用文件	4

3	术语和定义	4

4	组织管理	6

4.1 一般要求	6

4.2 人员管理	6

4.3 设备管理	6

4.4 培训管理	7

4.5 诚信与信息化管理	8

5	服务要求	8

6	安全防护	8

7	清洗频次	9

8	清洗流程	10

8.1 集烟罩、挡火滤油箅子、运水风轮清洗	10

8.2 水平排油烟管道清洗	10

8.3 竖直排油烟管道清洗	11

8.4 排油烟风机清洗	11

8.5 油烟净化装置清洗	11

8.6 防火阀门清洗	12

8.7 集中清洗	12

9	排油烟设施的维护与更新	13

9.1  总则	13

9.2  管道的维护与更新	13

9.3  阀门的维护与更新	14

9.4  油烟净化设备的维护与更新	14

9.5  软联接的维护与更新	16

‌9.6  风机的维护与更新	16

10	质量验收	17

10.1 检验标准	17

10.2 验收流程	18

10.3 验收资料存档	18

11	安全管理	18

11.1 一般要求	18

11.2 消防安全管理	18

11.3 操作安全管理	19

11.4 设备安装施工安全管理	19

附录 A	20

附录 B	21

附录 C	22

附录 D	23

附录 E	25

参考文献	26

前言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件旨在整合优化饮食业排油烟设施清洗技术要求与服务管理规范，统一上海行政区域内餐饮场所油烟治理设施的安装、运行、清洗维护以及设施更新标准，提升行业服务质量与消防安全水平。

本文件由上海市消防协会提出。

本文件由上海市消防协会标准化工作专业委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

引言

为严格落实《中华人民共和国大气污染防治法》《上海市大气污染防治条例》等法律法规要求，精准衔接《餐饮业油烟排放标准》（DB 31/844-2014）、《上海市餐饮油烟污染控制技术规范（试行）》（沪环保防〔2018〕369 号）等地方技术文件，同时借其它标准，在精细化操作流程、安全防护标准、质量分级评价等方面的实操经验、清洗服务认证体系、诚信档案建设、信息化追溯管理、环保性能验证等领域的先进成果，针对原有标准在当前餐饮行业发展新形势下存在的技术适配性不足、服务规范不统一、诚信监管体系不完善等问题，结合上海市餐饮场所排油烟设施油污沉积引发的消防安全隐患突出、大气污染治理精度亟待提升等现实需求，特制定本文件。

本文件立足上海市多年来油烟治理的技术积累与行业管理实践，系统复盘原有标准实施过程中的成效与优化空间，在充分保留本地成熟经验的基础上，实现多维度创新升级：工艺与设备精细化，确保清洗作业可操作、可追溯；安全与环保全流程管控，强化施工安全防护，防范安全事故；信息化与管理全链条覆盖，要求清洗机构接入 “上海市消防协会排油烟设施技术分会厨境智联大数据平台”，明确清洗机构需持《上海市排油烟设施维护清洗资格证书》，作业人员经岗前培训持证上岗（高空作业需持《高处作业操作证》），强化从业资质管理；清洗范围全系统拓展，核心部件的清洗流程，形成 “全系统覆盖、无死角清洗” 的技术规范；此外，本文件进一步补充排油烟设施安装规范，构建“清洗 - 维护 - 更新”全生命周期管理体系。

本文件旨在整合优化饮食业排油烟设施清洗技术要求与服务管理规范，统一上海行政区域内餐饮场所油烟治理设施的安装、运行、清洗维护以及设施更新标准，提升行业服务质量与消防安全水平。

本文件适用于上海市行政区域内餐饮服务业、单位公共食堂、食品加工企业等场所排油烟设施的清洗服务、维护保养及更新改造工作的执行与监督，不适用于家庭厨房小型油烟设备及化工、机械加工业油烟设施。通过标准化引领，旨在规范行业服务行为、提升油烟污染治理效能（油烟去除效率达标）、防范油污自燃引发的消防安全风险，为上海市餐饮油烟污染治理提质增效、推动行业诚信体系建设（失信行为纳入信用黑名单）提供技术支撑与管理依据。

排油烟设施清洗与维护更新技术规范

- 范围

本文件旨在规范上海市行政区域内餐饮服务业、单位公共食堂、食品加工企业等场所排油烟设施的清洗服务、维护保养及更新改造工作，通过标准化引领，提升油烟污染治理效能，确保油烟去除效率达标，并有效防范因油污积聚引发的消防安全风险。文件内容涵盖组织管理、服务要求、安全防护、清洗频次、清洗流程、设施维护与更新、质量验收及安全管理等方面，为行业服务行为提供统一准则，推动油烟污染治理提质增效。

本文件适用于上海行政区域内餐饮服务业、单位公共食堂、食品加工企业等场所的集排油烟设施清洗服务与管理；不适用于家庭厨房小型油烟设备的清洗，化工或是机械加工业的油烟设施的清洗。专为餐饮相关场所的排油烟设施清洗服务与监督管理提供技术支撑和管理依据。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T3787 - 2017《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规范》

- GB 18483 - 2001《饮食业油烟排放标准》

- GBZ/T 205 - 2007《密闭空间作业职业危害防护规范》

- GB 23525 - 2009《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》

- DB 31/844 - 2014《餐饮业油烟排放标准》

注1:文件中除引用我国标准化文件外,还可能会引用上述各类国内相关标准化文件

- 术语和定义

3.1 餐饮单位catering unit

处于同一建筑物内，隶属于同一法人的所有排烟灶头，计入一个餐饮服务单位。

3.2 排油烟设施smoke collection and exhaust facility

用于收集、净化、排放餐饮油烟的设备与设施组合，包括集烟罩、挡火滤油箅子、运水风轮、排油烟管道、排油烟风机、油烟净化装置（静电式、光解式、复合式、一体机烟罩式等）、防火阀门、消音器、除异味装置、软联接、防鼠网等。

3.3餐饮油烟cooking fume

指食品烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机物质及其加热分解或裂解产物，统称为餐饮油烟。

3.4油烟污染	oil fume pollution

餐饮的油脂在烹调过程的高温中产生气化烟雾，附着到常温的物体表面被冷却成油腻、风化为油膏等可燃性油脂污染物。

3.5清洗设备及工具	cleaning equipment and tools

指餐饮排油烟设施勘察、清洗、防护及追溯用专业装备与工具总称。

3.6安全防护设备	safety protection equipment

主要包括个人防护装备和现场悬吊作业防护装备。

3.7工艺孔	process hole

开启在管道合适部位的方便于检修与清洗作业的检修口。

3.8物理清洗physical cleaning

使用专用清洗设备和清洗工具对油烟净化设备进行的表面清洗。

3.9铲刮擦除油工艺	scraper scraping, deoiling technology

清除物体表面粘黏油污烟渣手工作业的技术方法。

3.10蒸汽除油工艺	steam deoiling process

用高温高压水蒸气清洗油污的机具，清除物体表面粘黏油污烟渣的作业技术方法。

3.11干冰清洗工艺	dry ice cleaning process

高压空气将-70℃的CO2干冰粒冲击粘黏污垢的物体表面，使污垢瞬间发生脆化、爆裂、收缩、松脱一系列物理作用，并随干冰粒瞬间气化膨胀，将污垢快速、彻底从物体表面脱落的作业技术方法。

3.12气囊曳擦工艺	cleaning technology of pulling air bag wiping tool

采用气囊充放气，调节擦具对清洗表面形成擦拭压力的擦洗机具，对较长的狭窄管道， 往复擦拭油烟管道内壁的作业技术方法。

3.13化学清洗chemical cleaning

使用环保型的化学除油剂、溶油剂等对特定设备、部件、区域进行的深入清洗。

3.14 集中清洗intensively cleaning

对收集的油烟净化模块（如静电极板、滤料）开展的批量化浸泡、冲洗、烘干等标准化清洗活动。

3.15油烟净化设备cooking fume abatement equipments

对餐饮油烟进行净化处理的各种设备及其组合。

3.16油烟去除效率cooking fume removal efficiency

油烟经过净化设备处理后，被去除油烟与净化之前的油烟的质量百分比。

- 组织管理

4.1 一般要求

4.1.1 专业清洗机构应具备法人资格，取得《上海市排油烟设施维护清洗资格证书》。

4.1.2 应具备固定经营场所（满足办公、设备仓储、集中清洗作业需求），建立健全质量管理制度、安全管理制度、应急预案。

4.1.3 应与作业人员签订合同，并办理意外伤害保险，配备符合要求的劳动防护用品。

4.1.4 应建立投诉响应制度（响应时限≤24 小时），通过电话、线上平台等渠道受理用户投诉，妥善处置并记录。

4.2 人员管理

4.2.1 作业人员应经上海市消防协会组织的岗前培训，考核合格后持证上岗。

4.2.2 现场作业应设置安全管理专责员（需持安全员证书）；涉及高空作业（如竖直管道清洗）、电工操作的人员，必须取得《高处作业操作证》《电工特种作业操作证》。

4.2.3 作业人员应统一着装、佩戴工作牌，身体健康（每年至少 1 次体检），熟悉清洗流程、安全规范及应急处置措施。

4.3 设备管理

4.3.1 基础设备应包括：办公设备（电脑、打印机等）、现场勘查工具（管道检测机器人、视频探头等）、个人防护用品（安全帽、护目镜、防滑靴、防毒面罩、五点式双挂安全带等）。

4.3.2 专业清洗设备应符合现场实际操作要求，包含但不限于：防护类、清洗类、检验类，此类设备需定期检修（每季度 1 次），建立设备台账（含采购、检修、报废记录）。具体参照表1

表1	清洗设备品类与功能

| 序号 | 类别 | 名 称 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护类 | 移动脚手架 | 用于施工登高作业 |
| 2 |  | 单人坐板式下吊索具 | 用于施工人员高空悬吊施工作业的安全保险设施 |
| 3 | 清洗类 | 管道冲洗设备 | 用于口径高度低于450mm的水平排油烟管道清洗作业。施工人员可操纵设备的转动喷枪，通过设备的摄像头监控，用高压除油射流，冲洗清除管内壁油污 |
| 4 |  | 高压冲洗水泵 | 用于冲洗部件污秽物 |
| 5 |  | 金属薄板切割开孔器 | 用于油烟排风管道无明火切割开孔。不锈钢板切割厚度:不大于1.2mm，普通钢板切割厚度:不大于1.8mm |
| 6 |  | 铲刮檫机具 | 手工铲刮擦拭净化物体表面油垢的工具 |
| 7 |  | 牵曳式擦具 | 清洗狭小口径管道的牵曳式擦拭机具 |
| 8 |  | 蒸汽清洗机 | 用高压蒸汽冲洗物体表面清除油垢的机械设备 |
| 9 |  | 干冰清洗机 | 用高压干冰射流清洗物体表面板结状油垢的机械设备 |
| 10 | 检验类 | 全天候窥视探头 | 用于探测隐蔽设施内的油烟状况 |
| 11 |  | 全天候深井视频探头 | 用于油烟排风竖管/竖井内的状况和清洗效果 |
| 12 |  | 检测设备 | 用于勘察油烟管道油烟污染状况和管内结构状况的设备 |

4.3.3 开展集中清洗的机构，还应配备浸泡设施（≥2组）、冲洗设施（≥2组）、烘干设施（≥1组）、水处理设施（确保废水达标排放，符合《上海市水污染物排放标准》）。

4.4 培训管理

4.4.1 专业清洗机构必须参加上海消防协会组织的年度培训计划，培训内容包括：理论知识（标准规范、设备原理）、实操技能（管道清洗、净化器拆装）、案例分析（火灾隐患处置、安全事故应对）。

4.4.2 岗前培训时长≥40学时（线上≥16学时，线下实操≥24学时）；已持证人员每 3 年需参加继续教育（≥16学时），考核不合格者暂停上岗。

4.5 诚信与信息化管理

4.5.1 清洗机构应签订行业诚信承诺书。承诺不涂改、伪造资质证书，不出具虚假清洗报告；若存在失信等不良行为，将纳入上海市消防协会信用黑名单。

4.5.2 应接入“上海市消防协会排油烟设施技术分会厨境智联大数据平台”，根据平台要求填入相应内容。

- 服务要求

5.1 专业清洗机构应先对餐饮单位开展现场勘查，确认集排油烟设施的类型、油污沉积程度、安全风险（如管道是否与火灾报警系统连接），形成《现场勘查报告》。明确整个排油烟系统各环节设备的现存状态，设备的选型、安装规范，应符合沪环保防〔2018〕369 号《上海市餐饮油烟污染控制技术规范（试行）》），以及运行状况，结合拍照、摄像资料，按照相关法规标准及本文件规范要求，作好勘察记录，掌握基本情况，做好清洗准备。

5.2 与用户签订《上海市排油烟设施清洗服务合同》（格式见附录 A），明确清洗范围、频次、费用、验收标准及双方权利义务。

5.3 进场前，负责人应对作业人员进行安全技术交底（内容含设备设施的安装规范性提示、作业流程、风险点、应急措施等），并留存交底记录。

5.4 清洗作业前后，应对清洗部位（如管道、风机、净化器）拍摄带有水印的照片或视频（水印含时间、地点、机构名称），作为验收依据。

5.5 清洗作业应避开餐饮营业时间或食品加工时段；作业现场应设置警示标志，对食材、厨具进行覆盖防护，避免二次污染。

5.6 清洗产生的油污、废清洗剂应分类收集（装入专用密封桶），交由有资质的单位处置；废水应经隔油处理后排放（异位集中清洗废水需符合沪环保防〔2018〕369号文件要求）。

- 安全防护

施工安全防护技术要求如表2所示。

表2	施工安全防护技术要求

| 序号 | 防护类别 | 安 全 防 护 技 术 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 执行安全法规 | 1、《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》（GB/T3787-2017）； 2、《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》(GB23525-2009)； 3、《密闭空间作业职业危害防护规范》（GBZ T205-2007）； 4、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）。 |
| 2 | 施工场所环境防护 | 1、露天施工场所应配置足够的夜间作业照明，并安置安全注意警示； 2、厨房烹饪用燃气、燃油及火灾自动报警系统、可燃气体探测报警系统实施规范管控。； 3、人员悬空下吊作业时，拴挂保险索具的受力物体，不少于两个独立固定体，每个物体的强度和稳定性必须可靠； 4、排烟管或密闭空间内，应保持空气畅通，环境温度不高于30℃； 5、施工场所的污水排放畅通，油污垃圾集中收纳，远离火种。 |
| 3 | 作业防护 | 1、施工人员应穿着防护工作服及相关防护用品； 2、凡接触腐性洗化剂作业应佩戴护目镜和防腐蚀的手套鞋子； 3、进行登高、下吊作业的施工人员应佩戴安全保险带； 4、夜间及低照度环境作业应佩戴 LED 照明头灯； 5、人字梯应先按保险扣后登梯； 6、除厨房灶台提供清洗热水外，清洗施工禁止明火作业； 7、人员潜入排烟管道或密闭空间作业，严禁携带火种。 |
| 4 | 应急处理预案 | 1、结合工程项目的具体情况制定“安全应急处理预案”； 2、“预案”应重点关注：人身、消防事件的应急处理措施； 3、“应急处理措施”应作为每个施工人员的应知应会。 |

- 清洗频次

7.1 集排油烟设施清洗频次应结合油烟沉积度（表3）与餐饮业态（表4）确定，且不得低于表4的最低要求。

表 3 油烟沉积度分级与基础清洗周期

| 油烟沉积度 | 定义 | 基础清洗周期 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 表面油膏沉积（厚≥5mm） | 1 次 / 月 |
| 二级 | 表面稀油沉积（厚 2-5mm） | 1 次 / 2 月 |
| 三级 | 表面油膜沉积（厚＜2mm） | 1 次 / 季度 |

表 4 不同餐饮业态的最低清洗频次

| 餐饮业态 | 集烟罩 挡火滤油箅子 | 排油烟管道 （水平/竖直） | 排油烟风机 | 油烟净化装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 川湘菜、炭火烤肉、烤鸭、烤串等重油业态 | 1次/月（12次/年） | 1次/月（12次/年） | 1次/月 | 1次/月 |
| 粤菜、闽菜、苏菜等轻油业态 | 1次/2月（6次/年） | 1次/2月（6次/年） | 1次/2月 | 1次/月 |
| 社会单位食堂 | 1次/2月（6次/年） | 1次/2月（6次/年） | 1次/2月 | 1次/月 |

7.2 符合下列情况之一的，应在表 3 基础上增加 50% 清洗频次：

- 使用柴油、木炭等非清洁能源作为烹饪燃料的；

- 位于人员密集场所的餐饮单位；

- 排油烟设施油烟沉积度达到二级及以上的。

7.3 餐饮单位应每日巡检排气口（≥2 次），若发现排气口有明显油雾、刺激性气味，或静电净化器指示灯异常，应立即委托清洗。

- 清洗流程

8.1 集烟罩、挡火滤油箅子、运水风轮清洗

8.1.1 拆卸挡火滤油箅子、运水风轮、挡火板，用铲刀清除集烟罩内壁及隔油槽内的厚油垢。

8.1.2 收集隔油槽内的油污、废水，装入专用密封桶；用 3-5% 浓度的碱水（氢氧化钠溶液）擦拭集烟罩外表面，直至显露本体质地。

8.1.3 将拆卸部件放入高温清洗桶（温度≥80℃）浸泡 30-60 分钟，再用高压水枪冲洗（压力≤5kPa），沥干后擦拭干净。

8.1.4 将部件恢复原位，检查运水风轮转动是否顺畅，隔油槽是否漏水。

8.2 水平排油烟管道清洗

8.2.1 在管道两端或转弯处开设工艺孔（孔径≥400mm×400mm，位置避开承重结构），或利用集烟罩排风口作为作业口。

8.2.2 若管道口径≥450mm×550mm，可由作业人员进入管道，用铲刮工具剥离油垢，配合高压水枪冲洗；若口径＜450mm×550mm，应使用管道清洗机器人（带刷头）往复擦拭内壁。

8.2.3 清除的油垢应从工艺孔运出，不得遗留在管道内；清洗后用管道检测机器人检查内壁，确保 90% 以上显露原材质。

8.2.4 用不锈钢板密封工艺孔（密封胶选用耐高温型），检查密封性（可通过风压测试，漏风率≤3%）。

8.3 竖直排油烟管道清洗

8.3.1 作业前检查高空作业设备（安全绳、卷扬机），确认消防中控室关闭管道关联的火灾报警模块，将厨房自动灭火装置调至手动状态。

8.3.2 若管道口径≥800mm×600mm，作业人员采用座板式吊具（符合 GB 23525）悬空下吊，自上而下用铲刮工具清除油垢；若口径＜800mm×600mm，使用牵曳式擦具（带气囊）往复擦拭。

8.3.3 油垢从管道底部工艺孔收集，清洗过程中用视频探头实时监控内壁状况；作业后恢复消防设备至自动状态，密封工艺孔。

8.4 排油烟风机清洗

8.4.1 常规清洗（非拆卸）：

- 开机验证风机运行状态（请用户签字确认），断电后悬挂 “禁止用电” 警示标志；

- 从进风端或出风端进入风机，清除机箱内壁、涡壳表面的油垢，轴流风机叶片用软布擦拭（避免变形影响动平衡）；

- 清洗后通电试运行（≥5 分钟），确认无异响、无振动。

8.4.2 拆卸养护清洗（每半年至少 1 次）：

- 拆卸风机叶轮、轴承等部件，叶轮放入高温清洗桶浸泡后冲洗；

- 检查轴承磨损情况，更换老化部件，涂抹高温润滑脂；

- 部件复位后试运行，确保风叶转动平稳，无偏心振动。

8.5 油烟净化装置清洗

8.5.1 静电式油烟净化器：

- 断电后用绝缘工具触碰净化模块放电，取出极板模块；

- 模块放入 3-5% 碱水浸泡 60 分钟，冲洗后晾干（避免水分残留导致短路）；

- 清除机箱内壁及挡油网油污，模块复位后通电，检查电场电压（偏差≤10%）、无静电络闪现象。

8.5.2 光解净化装置：

- 断电后取下 UV 灯管框，用软布擦拭灯管表面油污（避免划伤）；

- 检查灯管是否损坏（若发光异常应提醒用户更换），复位后通电测试发光效果；

- 清理挡光板、滤油箅子，确保安装牢固、不漏光。

8.5.3 油烟净化一体机：

- 按“集烟罩→管道→净化模块→风机”顺序分步清洗，活性炭滤料应直接更换（饱和度＞60%）；

- 清洗后整体试运行，确认各部件联动正常，排气口无油雾。

8.6 防火阀门清洗

8.6.1 确认阀门类型：电控防火阀需联系消防中控室切断电源；热熔式防火阀需检查热熔丝是否完好（不得损坏）。

8.6.2 用毛刷清除阀门边框、阻火挡板上的油污，挡板调至原开合角度，手动测试启闭灵活性。

8.6.3 清洗后检查阀门密封性，确保无风阻啸叫，电动装置无物理损坏。

8.7 集中清洗

集中清洗主要是指油烟净化器的电场清洗。

8.7.1按生态环境管理要求，完成集中清洗维保场所建设项目环境影响评价相关文件的编制、审批/备案等手续。

8.7.2 集中清洗维保场所应根据清洗工艺流程配备满足批量清洗要求的设施，宜采用自动化清洗设施，并合理划分待清洗区、清洗区、成品区、检验区、备品备件区、药剂存储和废料存储等功能区域。

针对药剂存储，根据《危险化学品安全管理条例》(2013)，危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室(下称“专用仓库”)内，并由专人负责管理。

8.7.3 集中清洗维保工艺应具备浸泡、冲洗、晾置/烘干、水处理等工艺单元，宜采用梯级用水或水循环利用等节水节能措施。

8.7.4 集中清洗维保场所宜满足不同设备生产厂家、不同型号净化模块的清洗需求。

具体参照T/CAEPI 83－2024

- 排油烟设施的维护与更新

9.1  总则

排油烟设施在满足清洗条件下，应定期进行性能检查。当出现下列情况应予维护，必要时进行设备更新。

1）环保不达标：环保标准提高，原有净化设备无法达到排放要求，收到整改通知。

2）系统性能严重下降： 即使频繁清洗，排烟效果依然很差，影响厨房工作环境。

3）存在重大安全隐患： 设备严重老化，管道油垢厚重，经专业评估后认为清洗已无法根本解决问题，火灾风险极高。

4） 能耗过高：老旧的风机和净化器效率低下，导致电费激增，更新为高效节能产品更经济。

5）厨房改造或业务扩张： 需要更大排风量或更先进的系统。

9.2  管道的维护与更新

9.2.1油烟管道清洗维护。

1）金属管道：检查镀锌钢板是否锈蚀穿孔（厚度低于0.5mm需更换）或不锈钢是否变形开裂‌；

‌2）非金属管道‌：如铝箔软管出现硬化、褶皱或油污渗透，需立即更换（正常寿命3-5年）。‌

3）连接处漏烟（可通过烟雾测试检测）或支架松动，需重新密封或更换管道‌。

9.2.2 油烟管道的更新

1）油烟管道的设计

油烟管道的设计应考虑油烟的产生量、排放浓度、净化效率等因素，确保油烟能够顺畅排放并得到有效净化。

2）油烟管道的安装规范（引用具体规范名称）

油烟管道的安装应遵循相关施工规范，确保管道连接紧密、无泄漏，且应定期进行检查与维护，以避免因管道老化、破损等原因导致油烟泄漏。

3）油烟管道的检修孔

为确保油烟管道的日常清洗与维护，应在适当位置预设合规的检修孔（详见附录C），并密闭可靠封盖，预防油烟或气味泄漏。

4）油烟管道的使用应合规

餐饮服务业经营者在使用油烟管道时，应确保油烟净化设施的正常运行，并定期对管道进行清洗与保养，以避免油烟在管道内积聚并造成二次污染。

9.3  阀门的维护与更新

9.3.1 检查与维护

1）叶片开合状态‌

检查止逆阀叶片能否正常开合，若被油污黏住或出厂时未撕除固定胶带，会导致排烟不畅‌。可用手轻拨叶片测试灵活性，若阻力过大需清洁或更换‌。

2）密封性检查‌

观察阀门与管道连接处是否漏烟、漏油、泄味，若发现缝隙需用密封胶填充‌。金属阀门比塑料阀门更耐用，但需定期检查密封圈老化情况‌。

3）‌结构完整性‌

阀门塑料部分断裂或螺丝孔位变形会导致紧固失效，需测量孔距（如10cm）匹配新阀门‌。

9.3.2更新

1）‌材质的选购‌

1.1)优先选择金属材质，符合《排油烟气防火止回阀》(XF/T798-2008)标准‌。

1.2）匹配原管道尺寸（常见16-17cm内径）。

‌‌2）安装注意事项‌

2.1）叶片需垂直安装，避免阻挡气流‌。

2.2）公共烟道阀门确保防火性能，2026年起需符合GB 15930-2024新标准‌。

9.4  油烟净化设备的维护与更新

‌9.4.1检查与维护

1）滤网清洁‌

初效滤网需每周或每两周清洗一次，使用药剂浸泡后软毛刷清洁，晾干后装回‌。

若滤网变形或破损需立即更换，避免堵塞影响净化效率‌。

‌2）电场维护‌

静电式净化器的电场需每月断电检查，使用专用清洁剂或超声波清洗极板，校正变形部件‌。

高压静电模块需每1-3个月深度清洗，避免油污堆积导致净化效率下降‌。

检查电场的绝缘子是否有裂痕，是否有损坏。

‌3）活性炭模块维护

活性炭滤芯每3-6个月更换一次（或饱和度达到60%至85%），通过异味判断吸附饱和情况‌。

集尘盒需每周清理，防止油污溢出‌。

4）UV灯管维护

灯管需要用中性洗涤剂浸泡后软毛巾进行擦拭，避免光线无法透出

戴非石英材质护目镜检查是否可以正常亮灯。

5）门板电源绝缘子维护

检查线路是否有松动，内外部是否有裂痕。

6）电源的调整

恒压电源：检查线路是否松动，各指示灯是否正常。

变压电源：每次清洗之后，重新调整输出电压到额定范围。

7）运行环境优化‌

控制设备启停顺序：先开风机再启动净化器，关闭时反之‌。

9.4.2 更新

1）滤网

断丝或是破裂，按原尺寸原样进行更换更新。

2）电场

极板或蜂筒出现变形、断裂，电场绝缘子出现裂痕或是破损，按原尺寸原样进行更换更新。

3）活性炭模块

活性炭滤芯每3-6个月更换一次，处理时必须交由有资质公司回收。

4）UV灯管

出现碎裂或无法点亮，必须更换。

5）门板电源绝缘子

内外部是否有裂痕油迹时，必须更换。

6）电源

所有指示灯不再工作或是风扇不工作，必须更换。

7）油烟净化设备

选用通过中国环保产品认证（CCEP）、ISO 9001认证以及符合DB31/844-2014）的油烟净化设备。

9.5  软联接的维护与更新

9.5.1检查与维护

检查软联接蒙皮是否有老化、龟裂、变形或磨损现象，高温环境下需重点关注耐温性能‌。

观察法兰接联处是否密封良好，螺栓是否松动，避免泄漏或应力集中‌。

1）使用软布或刷子清理表面灰尘，避免积尘影响伸缩性能，禁止使用尖锐工具刮擦‌。

2）对金属部件（如法兰、铆钉）进行防锈处理，帆布材质需保持干燥，防止霉变‌。

‌9.5.2更新

1）当蒙皮出现裂纹、穿孔或明显变形，或耐温性能下降（如高温风机软连接老化）时需更换‌。新软联接需匹配风机型号，材质需满足耐温、耐腐蚀要求（如帆布、硅胶或金属蒙皮），安装时避免焊接飞溅损伤蒙皮，导流筒方向需与介质流向一致，防止冲刷变形‌。

2）法兰密封失效、螺栓孔磨损导致无法紧固时，应整体更换软连接‌。

‌9.6  风机的维护与更新

9.6.1检查与维护

‌1）外观与机械检查‌

定期检查风机外壳是否变形、生锈，发现锈斑需及时打磨并涂防锈漆‌。

清理叶轮积灰和油污，避免影响动平衡；手动转动叶轮确保无卡滞‌。

检查连接轴承、螺栓、软连接是否松动或破损，铭牌标识需清晰可见‌。

‌2）电气系统维护‌

定期检查电源线、控制线绝缘层老化情况，接线端子需防氧化处理‌。

‌3）润滑管理‌

轴承油位需适中，油质清澈无杂质；每运行3000-5000小时更换润滑油‌。

脂润滑轴承需清除旧油脂后补充新油脂‌。

9.6.2更新

‌当轴承磨损时，需要更相同型号轴承；风机皮带出现裂纹时需要更换；测量电机绝缘电阻（≥0.5兆欧），异常时需烘干或更换电机‌；设备出现叶轮动平衡失衡、风机外壳变形、锈穿选择与原风机型号一致的设备。

- 质量验收

10.1 检验标准

集排油烟设施清洗后的检验标准应符合表 6 要求，且油烟排放浓度需符合 DB 31/844-2014（≤1.0mg/m³）。

表 6 清洗质量检验标准

| 设施名称 | 检验标准 |
| --- | --- |
| 集烟罩、挡火滤油箅子 | 表面无油垢、无黄色油膜；隔油槽无残留油污；运水风轮悬挂后无油状物外溢 |
| 排油烟管道 | 内壁 90% 以上显露原材质；接缝处允许 3-5cm 油垢带（避免破坏密封性）；消音管道无黏稠油垢 |
| 排油烟风机 | 机箱内壁、叶片无油垢；试运行无异响、无振动；机壳底部无积油 |
| 静电式净化器 | 极板无油污、间距均匀；电场电压偏差≤10%；挡油网恢复通透性 |
| 光解净化装置 | UV 灯管无油污、发光正常；灯管框安装牢固；无漏光现象 |
| 防火阀门 | 表面光洁（四角死角除外）；挡板启闭灵活；电动 / 热熔装置完好 |

10.2 验收流程

10.2.1 专业清洗机构提交验收资料（含《餐饮客户清洗报告》、前后对比照片 / 视频、设备检修记录）。

10.2.2 餐饮单位（用户）联合清洗机构现场核查：

- 目视检查各设施表面油污情况；

- 通电试运行风机、净化器，确认运行正常；

- 抽样检测管道内壁（用视频探头），确认清洗达标。

10.2.3 验收合格的，双方在《排油烟设施清洗记录验收单》（格式见附录 B）上签字盖章；不合格的，清洗机构应在 48 小时内返工，直至达标。

10.3 验收资料存档

10.3.1 专业清洗机构应在验收后 3 个工作日内，将《餐饮客户清洗报告》《验收单》、前后对比影像上传至 “上海市消防协会排油烟设施技术分会厨境智联大数据平台”，平台保存期限≥2 年。

《餐饮客户清洗报告》（格式见附录 B）

10.3.2 餐饮单位应留存纸质版验收资料（保存期限不小于1年），作为食品安全、消防安全检查的备查材料。

- 安全管理

11.1 一般要求

11.1.1 专业清洗机构应制定《清洗作业安全应急预案》，内容包括火灾、触电、高空坠落、化学品泄漏等事故的处置流程，每半年至少组织 1 次应急演练。

11.1.2 进场前应检查作业区域：移除障碍物，覆盖食材 / 厨具；关闭燃气阀门、设备电源；防护厨房自动灭火装置（避免误触发）。

11.1.3 作业现场须配备消防器材，放置在便于取用的位置。

11.2 消防安全管理

11.2.1 清洗作业中禁止明火（如焊接、吸烟）；使用电动工具时，应符合 GB/T 3787 要求，避免产生火花。

11.2.2 清洗剂、碱水等化学品应单独存放（远离火源），张贴安全标签；作业人员接触化学品时，应佩戴防腐蚀手套、护目镜。

11.2.3 若管道内存在油污自燃风险（如沉积度一级），清洗前应先用惰性气体（如氮气）吹扫，或喷洒阻燃剂。

11.3 操作安全管理

11.3.1 高空作业应符合 GB 23525 要求：安全绳拴挂在 2 个独立固定点上；作业人员系好双挂安全带；下方设置警戒区，禁止无关人员进入。

11.3.2 密闭空间（如管道内部）作业应符合 GBZ/T 205 要求：先检测氧含量（19.5%-23.5%）、有毒有害气体浓度；通风换气后再进入，现场配备监护人员。

11.3.3 临时用电应符合 JGJ 46 要求：使用防水电缆、漏电保护器（额定漏电动作电流≤30mA）；严禁私拉乱接电线。

11.4 设备安装施工安全管理

11.4.1 明火作业管理

焊接、切割等明火作业前必须办理动火许可证。

作业现场应配备足够的消防器材，并设置专人监护。

作业区域应清理易燃易爆物品，并采取有效的防火隔离措施。

11.4.2 现场用电安全管理

临时用电线路应由专业电工敷设，并设置漏电保护装置。

雨天或潮湿环境下应停止室外电气作业。

11.4.3 个人防护要求

所有施工人员必须佩戴合格的安全帽、安全鞋等个人防护装备。

高处作业人员必须系挂安全带，设置安全网等防护设施。

特殊作业人员必须持证上岗，并按规定佩戴专业防护用品。

11.4.4 现场安全管理

施工区域应设置明显的安全警示标志和隔离带。

每日开工前应进行安全交底，明确危险点和防范措施。

建立安全检查制度，及时发现和消除安全隐患。

# 附录 A

（资料性）

上海市排油烟设施清洗服务合同（样式）

排油烟系统清洗服务合同（模板）

| 甲方（委托方）：\ 名称：____\ 注册地址：____\ 授权代表：____\ 联络电话：____ 应急联系电话：____ | 乙方（服务方）：\ 名称：____\ 资质等级：（附证书编号）\ 营业地址：\ 项目负责人：______\ 应急联系电话：____ |
| --- | --- |

第一条 服务内容与标准

1.1 乙方须对甲方位于上海市____区商业场所的排油烟系统实施深度清洁养护，具体包括：

- 油烟净化装置及风机内部结构性清洗。

- 排烟管网系统（含水平管段、垂直管段及转向部件）积碳清除。

- 集烟罩体与多层过滤网的高压蒸汽去污。

- 防火联动阀体的气密性检测与功能校准。

1.2 技术规范要求：

- 严格执行《上海市餐饮业油烟污染控制技术规范》（DB31/844-2023）。

- 符合本标准。

第二条 服务实施条款

2.1 合约周期自__年__月__日起至__年__月__日止，乙方应按消防主管部门核定的_   _次/年频次提供预防性维护。

2.2 单次作业时限控制在      工作小时内，实施时段限定为甲方非营业时间（:00-:00）。

第三条 履约费用

3.1 合约总价款为人民币__元（增值税专用发票），单次服务基准价为__元。

3.2 结算方式采用里程碑付款：

- 预付款：合约生效后5个工作日内支付合约总额的30%。

- 进度款：每期服务经甲方签认《服务验收单》后支付当期费用的95%。

- 尾款：质保期（自末次服务日起90日历日）届满后结清余款。

第四条 权责约定

甲方责任范畴：

- 提供符合380V或220V用电标准的临时接电端口。

- 提前两个工作日书面确认施工时间窗。

- 指派现场监理人员进行过程验收并签署《服务质量确认书》。

乙方责任范畴：

- 采用安全化学制剂。

- 作业区设置符合GB 2894-2008标准的安全隔离装置。

- 服务完成后48个工作小时内提交清洗报告。

第五条 违约救济

5.1 乙方发生服务迟延，按日计收合约总额0.5%的迟延履行金；累计延误超10日的，甲方享有单方解约权。

5.2 质保期内因清洗作业缺陷导致消防安全事故的，乙方须承担直接经济损失及相应行政处罚后果。

第六条 争议管辖

本合约适用中华人民共和国法律，争议解决机构为甲方注册地（上海市__区）有管辖权的人民法院。

甲方（公章）：　　　       　　　　乙方（公章）：\

法定代表人或授权人：______　　　　法定代表人或授权人：______\

签约日期：__年__月__\日

# 附录 B

（规范性）

餐饮商户清洗报告

一、用户单位信息

名 称：

地 址：

二、服务单位信息

名 称：

地 址：

负 责 人：

清洗日期：

三、清洗项目：

1、集烟罩：            M； 2、净化器：          台；3、油烟管道：          m2; 4、 排烟风机：         台。

四、清洗说明

根据《上海市排油烟设施清洗与维护更新技术规范》第8条、第9条以及第10条规定，本单位对委托单位               排烟系统进行清洗。

五、清洗依据

《上海市排油烟设施清洗与维护更新技术规范》

六、清洗项目及清洗前后照片

| 序号 | 清洗项目 | 清洗前照片 | 清洗后照片 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集 烟 罩 |  |  | □合 格 □不合格 |
| 2 | 净 化 器 |  |  | □合 格 □不合格 |
| 3 | 管道及防火阀 |  |  | □合 格 □不合格 |
| 4 | 排烟风机 |  |  | □合 格 □不合格 |

备注：清洗项目和清洗前后照片可根据自身需求自行添加。

服务单位 （公司盖章）：

日期：

# 附录 C

（规范性）

排油烟管道工艺孔技术要求

排油烟管清洗工艺孔开启/封闭技术条件

清洗油烟管道时，在管道的合适位置开启清洗工艺孔，是管道清洗设备、人员潜入退出的作业检修孔。油烟管道清洗后，应制作“密封盖板”（结构见图示），用螺丝紧固，将该孔封闭，封闭的技术要求达到不漏风，同时可以反复使用该孔及其盖板。有关技术要求如下：

一、开孔设备：电动铁皮开孔器。动力为手持电钻。二、风管开孔尺寸：450mm × 500mm。

三、盖板材质与结构：不锈钢薄钢板，厚度为0.8-1.2mm。结构如下：

四、开孔/封盖作业工艺流程

| 工序号 | 工序名称 | 工 艺 流 程 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术准备 | 1、机具用品：卷尺、手枪钻、D10 钻头、开孔器、定尺盖板、结构胶、电源拖线板、登高机具、画尺画笔、D5mm 自攻螺丝。 2、橡塑密封垫C的规格：条宽20～25mm ；垫厚：3～5mm 。 |
| 2 | 开孔 | 1、安全登高，进入吊顶、选定开孔位置。 2、用画尺画笔，居中准确划线。 3、贴着线角钻D8mm孔，再启动手持电动切割器，使切割刀杆沿画线切割成方形孔。 4、将切割边倒角磨刺，直至无割手感觉。 |
| 3 | 封孔 | 1、将相应尺寸的成品盖板用自攻螺丝紧固。 2、用结构胶水沿盖板边二次密封。 3、最后，贴上“可追朔标识”（施工单位、日期、标识编号等信息）。 |

# 附录 D

（规范性）

清洗作业安全管理规则

为保障设施清洗工程高效优质推进，筑牢安全生产与文明施工防线，专业清洗机构须严格贯彻国家劳动保护相关方针政策、法令及安全生产（施工）规定，结合自身实际健全安全管理制度，重点落实以下安全管理要求：

一、通用安全要求

进场前须全面检查作业区域，及时移除障碍物，对食材、厨具进行覆盖防护；关闭燃气阀门及设备电源，做好厨房自动灭火装置的防护措施，避免误触发。作业现场须在便于取用位置配备灭火器，确保应急响应及时。

二、消防安全管理

清洗作业中严禁明火操作（如焊接、吸烟），使用电动工具需符合 GB/T 3787 要求，严防产生火花。从排油烟系统清理的油腻污秽，须集中装袋扎口并按湿垃圾规范处置。清洗剂、碱水等化学品需单独存放且远离火源，张贴清晰安全标签；作业人员接触化学品时，必须佩戴防腐蚀手套、护目镜。若管道内存在油污自燃风险（如沉积度一级），清洗前应先用氮气等惰性气体吹扫，或喷洒阻燃剂预处理。

三、用电安全管理

发包方需至少配备一名熟悉本场所用电、用气操作的值班人员，负责电、气操作管理。工地配电箱、拖线盘需性能良好，配备灵敏可靠的漏电保护装置（额定漏电动作电流≤30mA）。临时用电须符合 JGJ 46 要求，使用防水电缆，严禁私拉乱接电线及带电操作；供电接电时需两人协同作业，业主值班人员必须到场监督。

四、高空作业安全管理

高空作业需符合 GB 23525 要求，作业人员须系好双挂安全带，安全绳拴挂在 2 个独立固定点上；登高 2 米以上必须佩戴安全带，保险塔扣需扣在登高者上方牢固可靠物体上，严禁挂在下方位置。登高作业须两人以上协作，做到一人登高、一人保护，严禁随意抛掷工具和施工材料，应使用工具袋传递，严防高处坠落伤人。人字扶梯的梯脚须配备防滑垫块和防趴保险搭扣；风雨及高温寒冬天气，应避免长时间露天登高作业。悬空下吊清洗排烟竖管作业，须按 GB 23525-2009 规范编制安全作业方案，作业下方设置警戒区，禁止无关人员进入。

五、密闭空间作业安全管理

进入管道内部等密闭空间作业，需符合 GBZ/T 205 要求，作业前先检测氧含量（确保在 19.5%-23.5% 之间）及有毒有害气体浓度，经通风换气达标后再进入，现场必须配备专职监护人员。

六、照明安全管理

露天夜间作业时，工地照明需使用 LED 强光应急灯，确保 10 米距离内照度达到 3LX；暗处作业环境中，施工人员必须佩戴强光 LED 头灯，保障作业视野清晰。

七、应急管理

专业清洗机构应制定涵盖火灾、触电、高空坠落、化学品泄漏等事故的《清洗作业安全应急预案》，每半年至少组织 1 次应急演练，提升应急处置能力。

# 附录 E

（资料性）

餐饮老旧排油烟设施更新建议

| 序号 | 项 目 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备 选型 | 主要针对油烟净化设备与风机的选型 1、吸烟能力：老旧排油烟设施的吸烟能力有限，容易积聚污垢。新设备应具有较强的吸烟能力，能够有效去除油污。 2、设计类型：常见的排油烟设施包括机械式排风系统和自然通风系统。根据厨房规模和技术需求选择合适的类型。 3、功率与风量：确保设备功率足够大，能够处理厨房内的油烟流量和浓度。 4、设备选择必须采用符合DB 31/844-2014，油烟净化器与风机采用规范有资质的厂家 |
| 2 | 安装 要求 | 1、设备应安装在通风良好、便于维护的位置，安装基础需稳固可靠，防止倾斜移位；管道及设备连接需紧密严实，杜绝漏油漏气。 2、油烟管道安装需遵循相关施工规范，预设合规检修孔（详见附录 C），并配备密闭可靠封盖，预防油烟或气味泄漏；安装时需预留充足操作空间，为后期维护提供便利。 3、阀门安装需确保叶片垂直，避免阻挡气流；公共烟道阀门需满足防火性能要求，2026 年起需符合 GB 15930-2024 新标准。 4、软联接安装需匹配风机型号，材质满足耐温、耐腐蚀要求（如帆布、硅胶或金属蒙皮），避免焊接飞溅损伤蒙皮，导流筒方向需与介质流向一致。 |
| 3 | 材料 设计 | 1、系统所用材料需环保、耐腐蚀，避免危害厨房环境及人体健康；设计环节重点强化密封性，防止气体泄漏引发环境污染。 2、油烟管道设计需综合考虑油烟产生量、排放浓度、净化效率等因素，确保油烟顺畅排放且有效净化。 |
| 4 | 通风 效果 | 1、排风量：根据厨房面积和技术要求确定合适的排风量。 2、排气口设计：排气口应朝向自然通风区域，并易于清理。 |
| 5 | 安全 标准 | 1、气体泄漏控制：设计上应确保设备能够有效控制气体泄漏，避免火灾风险。 2、过滤与净化：安装高效的过滤和净化系统，减少有害物质排放。 |
| 6 | 维护 保养 | 1、定期检查：定期检查设备运行状态，清洁或更换滤网部件。 2、维护频率：根据设备使用情况确定维护频率，确保设备长期高效运行。 |
| 7 | 环保 要求 | 1、减少污染：更新排油烟设施应尽量减少对环境的污染，符合环保标准。 2、资源节约：使用节能型设备和材料，减少能源消耗。 3、排放要求遵守DB 31/844-2014 |
| 8 | 技术 参数 | 1、吸油能力：通常以“风量”或“净化效率”表示。 2、排风量：根据厨房面积和技术要求确定。 3、功率：根据设备类型和需求选择。 |

# 参考文献

- GB50243 - 2016《通风与空调工程施工质量验收规范》

- GB 50210 - 2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》

- GB 55034 - 2022《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》

- HJ/T 62 - 2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》

- JGJ 64-2017《饮食建筑设计标准》

- JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》》

- 沪环保防〔2018〕369 号《上海市餐饮油烟污染控制技术规范（试行）》》

- XF 654-2006《人员密集场所消防安全管理》

- 中华人民共和国应急管理部令 第13号 《工贸企业有限空间作业安全规定》