2015年注册一级消防工程师考试

《消防安全技术实务》真题及参考答案

一、单项选择题（共 80 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1、用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时，“四面体”是指可燃物、氧化物、引火源和( D )。

(A)氧化反应   (B)热分解反应   (C)链传递   (D)链式反应自由基

2、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中，不符合要求的是( D )

(A)用盖板将车间内的地沟严密封闭   (B)采用不发火花的地面   (C)设置除尘设施   (D)采用粗糙的防滑地面

3、下列建筑电气防爆基本措施中，错误的是( B ) 。

(A)选用与爆炸危险区域韵分区和范围相适应的防爆电气设备

(B) Zfi同时存在爆炸性气体和粉尘的 IX 域，按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备

(C)设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和紧急断电装置

(D)将在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小或没有爆炸危险性的环境内

4、某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑，建筑高度为25cm，建筑面积共3600M2，根据生产的火灾危险性分类标准，该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为( B )  (A)甲类   (B)乙类   (C)两类   (D)丁类

5、（题目不全）某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为( B )

(A)甲类   (B)乙类   (C)丙类   (D)丁类

6、某棉纺织联合厂房，在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用，应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的( B )  (A) 15%    (B) 25%    (C) 5O%    (D) 100%

7、地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小灭火级别计算应比地上汽车库增加(C) (A)10% (B)20% (C)30% (D)25%

8.建筑划分防烟分区时，下列构件和设备中，不应用做防烟分区分隔构件和设施的是( B )

(A)特级防火卷帘   （B）防火水幕    (C)防火隔墙    (D)高度不小于 50cm 的建筑结构梁

9、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 的规定，消防控制室内的设置面盘至

墙的距离不应小于( B )m。 (A) 1.5   (B) 3    (C) 2   (D) 2.5

10、下列关于自然排烟的说法，错误的是(B )

(A)建筑面积为800m2 的地下车库可采用自然排烟方式   (B)采用自然排烟的场所可不划分防烟分区

(C)防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式           (D)建筑高度小于 50m 的公共建筑，宜优先考虑采用自然排烟方式

11、某5层数据计算机房，层高5m，每层有1200M2的大空间计算机用房，设置IG541组合分配气体灭火系统保护。该建筑的气体灭火系统防护区最少应划分为( D )个？ (A) 5   (B) 6   (C) 8    (D) 10

12、某厂为满足生产要求≥≯拟建设一个总储最为 1500ri3 的液化石油气储罐区。该厂所在地区的全年最小频率风向为东北风。在其他条件均满足规范要求的情况下，该储罐区宜布置在厂区的( A )  (A)东北侧    (B)西北侧    (C)西南侧    (D)东南侧

13、某修车库设有7个修车位。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067，该修车库的防火分类应为( B )类。

(A) I    (B) II    (C) III    (D) IV

14、某场所配置的灭火器型号为“MF/ABC10”。下列对该灭火器类型、规格的说明中，正确的是（A ）

(A)灭火器是10kg手提式（磷酸铵盐）干粉灭火器      (B)灭火器是10kg推车式（磷酸铵盐）干粉灭火器．

(C)灭火器是10L手提式（碳酸氢钠）干粉灭火器       (D)灭火器是10L手提式（磷酸铵盐）干粉灭火器

15.某建筑采用防火墙划分防火分区，下列防火墙的设置中，错误的是( D )

(A)输送柴油（闪点高于60Co）的管道穿过该防火糊，穿墙管道四周缝采用防火堵料严密封堵

(B)防火墙直接采用加气混凝土砌块砌筑，耐火极限为4.00h

(C)防火墙直接设置在耐火极限为3.00h的框架梁上

(D)防火墙上设置敞开的甲级防火门，火灾时能够自行关闭

16、某商业建筑，东西长为100m，南北宽为60m，建筑高度26m，室外消火栓设计流量为40L/s，南侧布置消防扑救面。沿该建筑南侧消防扑救面设置的室外消火栓数量，不宜少于( D )个 (A)1   (B)3   (C)4   (D)2

17、下列关于两层建筑中’设置机械加压送风系统的说法，错误的是( C )

(A)地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时，机械加压送风系统宜分别独立设置

(B)建筑高度大于50m公共建筑，其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统

(C) 建筑高度大于50m住宅建筑，其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统

(D)建筑高度大于50m的工业建筑，其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统

18.下列建筑或楼层中，可以开办幼儿园的是（D）

(A)租用消防验收合格后未经改造的设有一个疏散楼梯的6层单元式住宅的第三层。

(B)租用消防验收合格能提供一个独立使用的封闭楼梯间的高层办公楼裙房的第四层

(C)租用消防验收合格，她筑面积为 500m2，有2个防烟楼梯间的单独建造的半地下室

(D)建筑面积为 600m2，安全耐性和消防设施满足要求的单层砖木结构的房屋

19.根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 的规定，区域报警系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾报警控制器和( D )等组成。 (A)消防应急广播    (B)消防专用电话    (C)气体灭火控制器    (D)火灾声光警报器

20.某房地产开发商拟在石油化工厂附近开发建设一个居住区，石油化工设有总容积为1000m3的液化石油气储蓄罐区，根据《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008的规定，该新建居住区与石油化工厂液化石油储蓄罐的防火间距不应小于（D ）m3。

(A)50    (B)100    (C)200    (D)150

21、某白酒灌装车间设置推车式灭火器，应优先选择的是( D )

(A)抗溶性泡沫灭火器    (B)清水灭火器    (C)水雾灭火器    (D)碳酸氢钠干粉灭火器

22.某16层民用建筑，一至三层为商场，每层边筑面积为3000m3，四至十六层为单位式住宅，每层建筑面积为1200m3，建筑首层室内地坪标高为+0.000m,室外地坪高为-0.300m，商场平面层面层标高为14,90m，住宅平屋面面层高为49.7m，女儿墙顶部标高为49.7m 女儿墙顶部标高为50.9m，根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014规定的建筑分类，该地筑的类别应确定为（A）

(A)二类高层公共建筑   (B) 一类高层公共建筑   (C) 一类高层住宅建筑   (D) 二类高层住宅建筑

23、某通信机房设置七氟丙烷灭火系统，该系统应有( C )种启动方式  (A) 1    (B) 2     (C) 3     (D) 4

24、对建筑进行性能化防火设计时，火灾数值模拟软件：FDS 采用的火灾模型是( A )

(A)场模型    (B)局部模型    (C)区域模型    (D)混合模型

25.某建筑高度为 98.9m 的大楼， 使用功能为办公，宾馆，商业和娱乐。一至四层的裙房设有营业厅和办公室；地下一层夜总会疏散走道两侧和尽端设有5个卡拉ok小包间，营业厅的2个疏散门需要通过疏散走道至疏散楼递间。该建筑按照规范要求设置消防设施。下列建筑内疏散走道设计中，错误的是（C ）？

(A)办公区域疏散走道两侧的隔墙采用加气混凝土块砌筑，耐火极限为1.50h

(B)宾馆区域疏散走道采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶，耐火极限为0.3h

(C)夜总会疏散走道尽端房间房门至最近的安全出口的疏散走道长度为15m

(D)裙房内营业厅的疏散门至最近的安全出口疏散走道长度为15m

26、新建一个内浮顶原油储罐，容量为 6000m3，采用中倍数泡沫灭火系统时，宜选用( A )泡沫灭火系统

(A)固定   (B)移动   (C)半固定   (D)半移动

27、油品装卸码头设置的装卸甲、乙类油品的泊位，与明火或散发火花地点的放火间距不应小于( B )m。

(A) 30     (B)40     (C) 50      (D) 100

28、新建一座地下汽车库，建筑面积为15000M3，停车在300辆，汽车车库按规定设立了消防设施。该汽车库室内任毒点窒最近人员安全出口的疏散距离不应大于( C )。  (A) 45    (B) 50    (C) 60    (D) 80

29、泡沫灭火系统按系统结构可分为固定泡沫灭火系统、半固定泡沫灭火系统、移动泡沫灭 火系统，移动泡沫灭火系统。半固定灭火系统是指( B )。

(A)采用泡沫枪、固定泡沫设置和固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统

(B)泡沫产生器和部分连接管道固定，采用泡沫消盼车或机动消防泵，用水带供应泡沫混合液的灭火系统

(C)泡沫产生器部分连接管道连接，固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统

(D)采用泡沫枪，泡沫液由消防车供应，水由固定泊防水泵供应的灭火系统

30、某 3 层商业建筑，-≯采用湿式自动喷水灭火系统保护，共设计有 2800 个喷头保护吊顶下方空间。该建筑自动喷水灭火系统报警阀组的设置数量不应少于( C )个   (A)2     (B)3     (C)4     (D)5

31、某集成电路工厂新建一个化学清洗间，建筑面积为 1 00IT12，设置一个安全出口，清洗作业使用火灾危性为甲类酌荔拣液体，该清洗间同一时间内清洗操作人员应该超过( B )人  (A) 10    (B) 5     (C) 15     (D) 20

32、在某商业建筑内的疏散走道上设置的防火卷帘，其联动控制程序应是( A)

(A)专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后，防火卷帘下降到楼板画 l.8m 处： 专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后，防火卷帘~F 降到楼板面

(B)专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后，防火卷帘下降到楼板面 1.8m 处： 专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后，防火卷帘下降到楼板面

(C)专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后，防火卷帘下降到楼板面 1.5m 处： 专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后，防火卷帘下降到楼板面

(D)专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后，防火卷帘下降到楼板面 1.5m 处： 专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后，防火卷帘下降到楼板面

33、水喷雾灭火系统的水雾喷头使水从连续的水流状态分解转变成不连续的细小水雾滴喷射出来，因此它具有较高的电绝缘性能和良好的灭火性能。下列不属于水喷雾灭火机理的是( B )   (A)冷却    (B)隔离    (C)窒息    (D)乳化

34、某通信楼，设置 IG541 管网灭火系统，该系统的机械应急操作装置设在( C )

(A)防护区内     (B)消防控制室内     (C)贮瓶间内或防护区外便于操作的地方     (D)防护区泄压口处

35、设置湿式自动喷水灭凌系统的房间，起火时喷头动作喷水，水流指示器动作并报警，报警阀动作，延迟器充水，启泵装置动作报警并直接启动消防水泵，该系统应选择的启泵装置是( A )    (A)压力开关    (B)电接点压力表    (C)流量开关    (D)水位仪

36：某建筑高度应为38m且设有消防电梯的5层针织品生产厂房，耐火等级为Ⅰ级，每层建筑面积为5000m3。消防电梯与疏散楼梯间合用前室。下列做法中错误的是( D )。 (A)设置2台消防电梯         (B)前室的使用面积为12m3

(C)消防电梯兼做员工用电梯   (D)在前室入口处设置耐火极限为 3.00h 的防火卷帘

37、某城市新建一条地铁路线，其中有多个多线换乘车站。根据《地铁设计规范》GB 50157-2013 的规定，地下换乘-车站共用一个公共站厅时，站厅公共区的而积不应大于( B )m2   (A) 2000    (B) 5000    (C) 3000    (D) 4000

38、下列建筑中，室内采用临时高压消防给水系统时 j 必须设置高位消防水箱的建筑是( D )?

(A)建筑面积为5000M2的单层丙类厂房      (B)建筑面积为40000M2的4层丁类厂房

(C)建筑面积为5000M2的2层办公楼       (D)建筑面积为30000m2三层商业中心

39、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 的规定，火灾自动报警系统的形式 可分为区域报警系统、集中报警系统和( C )。(A)消防联动报警系统    (B)火灾探测报警系统    (C)控制中心报警系统    (D)集中区域报警系统

40、在标准耐火试验条件中下，对墙体进行耐火极限试验，试验记录显示该墙体在受火作用至0.50h时粉刷层开始脱落，受火作用至 1.00h 时被火面的温度超过规定值，受火作用至1.20h时出现了穿透裂缝，受火作用至1.50h时墙体开始垮塌。该墙体的耐火极限是( A )h。 (A)1.0     (B)0.5     (c)1.2     (D)1.5

41、基于细水雾灭火系统的灭火原理，下列场所中，细水雾灭火系统不适用于扑救的是( D )。

(A)电缆夹层      (B)柴油发电机      (C)锅炉房      (D)电石仓库

42、某加油站设置了1个容积为30m3的93#汽油罐，1个容积为30m3的95#汽油罐。1个容积为20m3的97#汽油罐，1个容积为50m3的柴油罐。按照《汽油加油加气站设计与施工规范》；GB 50156-2012 (2014 年版)的规定，该加油站的等级应是( D )。

(A) -级      (B)三级     (C)四级      (D)二级

43、下列关于干粉灭火系统组成及其设置要求的说法中，正确的是( C )

(A)储存装置的驱动气体应采用压缩空气                       (B)储存装置可设在耐火等级为三级的房间内

(C)干粉储存容积设计压力可取 1.6R4PA 或 2.5MPA 压力级   (D)驱动压力应大于储存容积的最高工作压力

44、某商业建筑，地上4层、地下2层，耐火等级为一级，建筑高度为20.6m，地上各层为百货、小商品和餐饮，地下一层为超市，地下二层为汽车库。地下一层设计疏散人数为1500 人，地上一层至三层每层设计疏散人数为2000人，四层设计疏散人数为1800人。地上一至三层疏散楼梯的最小总净宽度应是( D )m。  (A) 13    (B) 15     (C) 20    (D)18

45、某高层办公楼的柴油发电机房设置了水喷雾灭火系统，该系统水雾喷头的灭火工作压力不应小于( D ) Mpa。

（A) 0.05   (B) 0.10   (C) 0.2   (D) 0.35

46、某一类高层办公楼的自备柴油发电机房，设置电动启动雨淋阀组的水喷雾灭火系统保护，当该系统的火灾探测装置动作后，该开雨淋报警阀组，压力开关动作，联锁启动消防水泵，水雾喷头灭火。该系统采用的火灾探测装置应是( C )。

(A)气动传动管探测装置。  (B)液动传动管探测装置    (C)感烟感温火灾探鞭4装置    (D)闭式喷头驱动传动管探测装置

47、下列场所中，消防用电应按一级负荷供电的是( D )。

(A)座位数超过30000个的体育馆     (C)建筑高度为30m的乙类生产厂房

(B)建筑高度为40m的丙类仓库       (D)建筑高度为55m的住宅建筑

48.某二级耐火等级的单层家具生产厂房，屋顶承重构件为钢结构，当采用防火涂料对该屋顶承重构件进行防火保护时，其耐火极限不应小于（B ）h   (A) 0.5    (B) 1    (C) 1.5    (D) 2.0

49、燃煤发电厂的碎煤机房设置照明灯具时，应选择( A )灯具。(A)外壳保护型   (B)隔爆型   (C)增安型  (D)充砂型

50、根据《人民防空工程设计防火规范》GB50089-2009的规定，人防工程设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时，人防工程中电影院的观众厅一个防火分区允许最大建筑面积为( B ) m2。 (A) 500    (B)1000     (C) 1500     (D) 2000

51、某建筑采用临时高压消荫给水系统，经计算消防水泵设计扬程为 0.9MPA。选择消防水泵时，消防水泵零流量时的压力应在( D ) MPA之间。 (A) 0.9-1.08     (B) 1.26-1.35     (C) 1.26-1.44     (D) 1.08-1.26

52、自动喷水灭火系统设置场所的危险等级应根据建筑规模、高度一级火灾危险性、火灾荷载和保护对象的特点等确定,下列建筑中自动喷水灭火系统之场所的火灾危害等级为中危险 I 级的是( A )。

(A)建筑高度为50m的办公楼   (B)建筑高度为23m的四星级旅馆   (C) 2000个座位剧场的舞台   (D)总建筑面积5600m2的商场

53、某地区有一条城市交通隧道，长度1500m，按照防火规范要求，隧道内设置了各种消防设施，下列关于隧道设置机械排烟系统的说法中，正确的是( A )。

(A)采用纵向排烟方式时，排烟风速纵向气流的速度不成小于2m/s    (B)排烟风机应能在 280℃下连续正常工作不小于2. 0h

(C)排烟管道的耐火极限不应低于2.0h                             (D)机械排烟系统与隧道的通风系统应共用

54、在火焰中被燃烧，一定时间内仍能正常运行的电缆是( D )。

(A)一般阻燃电缆     (B)低烟无卤素阻燃电缆     (C)无卤素阻燃电缆     (D)耐火电缆

55.在环境温度低于4°C 的地区，建设一座地下车库，采用干式自动喷火灭火系统保护，系统的设计参数按照火灾危险等级的中危险 II 级判断，其作用面积不应小于（B）m2     (A)160     (B)208     (C)192    (D)206

56、感烟灭火探测器是响应悬浮在空气中的燃烧和／或热解产生的固体或液体微粒的探测器，可分为离子感烟、红外光束感烟、吸气型和( B )等探测器。 (A)火焰探测    (B)电感烟    (C)光纤感烟    (D)缆式线性探测

57、某商业综合体建筑，其办公区、酒店区、商业区分别设置消防控制室，并将办公区的消防控制室作为主消防控制室，其他两个作为分消防控制室。下列关于各分消防控制室内的消防设备之间的关系的说法，正确的是( D )。

(A)不可以相互传输、显示状态信息，不应互相控制      (B)不可以相互传输、显示状态信息，但应互相控制

(C)可以相互传输、显示状态信息，也应互相控制        (D)可以相互传输，显示状态信息，但不应相互控制

58、某工厂有一座建筑高度为 21m 的丙类生产厂房，耐火等级为二级。现要在旁边新建一火等级为二级，建筑高度为 15m、屋顶耐火极限不低于 l.Oh 且屋面无天窗的丁类生产厂房。如该丁类生产愿房笃丙类生产厂房相邻一侧的外墙采用无任何开口的防火墙，则之间的防火间距不应小于( C )m。 (A) 10    (B) 3.5    (C) 4     (D) 6

59、某储罐区有 4 个固定顶轻柴油储罐，单罐容积为 2000m3，设置了低倍数泡沫灭火系统，该泡沫灭火系统的设计保护面积应按( C )确定。

(A)储罐罐壁与泡沫堰板间的环形面积     (B)储罐表面积     (C)储罐横截丽面积     (D)防火堤内的地面面积

60、某高度为 120m 的高层办公楼，其消防应急照明备用电源的连续供电时间不应低于( A ) Min。

(A) 90    (B) 20    (C) 30    D) 60

61、某高层办公楼，建筑高度为 32m，内走廊为“一”字形，设置两座防烟楼梯间，其前室入口的中心线间距为 15m，走廊两端的袋形走道长度为 3m，走廊两侧房间净深均为 6m 该办公楼每层设置的室内消防栓竖管数量不应少于( B )。

(A) 1     (B) 2     (C) 3    (D) 4

62、某单位的汽车喷漆车间采用二氧化碳灭火系统保护。下列关于二氧化碳灭火系统灭火机理的说法中，正确的是( B )。

(A)窒息和隔离     (B)窒息和吸热冷却    (C)窒息和乳化   （D）窒息和化学抑制

63、某新建的汽车加油、加气合建站，设置消防设施时，下列说法中，错误的是( D )。

(A)在 LNG 储存和加气站应设置可燃气体检测报警系统      (B)设置 2 台消防水泵时，可不设置备用消防水泵

(C)在加油站的罩棚下应设置事故照明                      (D)可燃气体检测器一级报警值应设定为天然气爆炸下限的 30%

64.某座 3100 个座位的大剧院，地下车库采用预作用自动喷水灭火系统，演员化妆间等采用湿式自动喷水灭火系统，舞台葡萄架下采用雨林系统，舞台口采用防护冷却水幕系统。该建筑的自动喷水灭火系统应选用（C）种报警阀组。  (A)1   (B)2   (C)3   (D)4

65、某可燃物堆场，室外消火栓的设计流量为 55L/s，室外消火栓选用 DN150，其出水流量为 15L/S o 根据室外消火栓设计流量，该堆场的室外消火栓数量不应少于( B )个。 (A)6    (B)4    (C)5    (D)3

66、某单层工业厂房建筑面积 1000m2，室内最太净高为80m，屋面坡度为2%，未设置吊顶。该建筑按中危险级 II 级设置自动喷水灭火系统，应选择( A )。 (A)直立型    (B)隐蔽型    (C)吊顶型    (D)边墙型

67、某民政部分建设了2座供老年人居住和活动的建筑，建筑高度均为12m，建筑内部设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。在进行内部装修时，建筑内疏散走道的顶棚装饰材料的燃烧性能等级应为( C )． (A) Bl 级    (B) B2    (C)A 级    (D) B3 级

68、某建筑高度为 50m 的宾馆，采用一路市政电源供电，采用发电设备作为备用电源，建筑内部的排烟风机采用主备电源自动切换装置。下列关于主备电源自动切换装置说法不合理的是（A）

(A)自动切换装置设置在变电站内        (B)自动切换装置设置在排烟风机房的风机控制配电箱内

(C)主备电源自动切换时间为 20s       (D)主备电源自动切换时间为 25s

69.对于可能散发可燃气密度小手空气密度的场所，可燃气体探测器应设置在被保护空间 （D）

(A)下部    (B)中间部位    (C)中间部位或下部    (D)顶部

70、某座 10 层建筑，建筑高度为 36m; 1-5 层为住宅，6-10 层为办公用房。住宅部分与办公部分之间应采用耐火极限不低于( B )h 的不燃性楼板和无任何开口的防火墙完全分隔。 (A)1.0     (B)2.0     (c)1.5     (D)2.5

71、某多功能建筑，建筑高度 54.8 米，2 座楼梯间分别位于“一”字形走廊的尽端，楼梯间形式和宽度符合相关规范规定。地下一层建筑面积为 2600 m3：，用途为餐厅、设备房；地上 14 层，1 建筑面积 24000 m2，用途为歌舞娱乐、宾馆、办公。该建筑按照规范要求设置建筑消防设施。下列关于该建筑房间疏散门的设置中，错误的是( D )。

(A)九至十四层每层的会议室相邻两个疏散门最近的边缘之间的水平距离不小于 6 米。

(B)位于地下一层的一个建筑面积为 50 m2、使用人数为 10 人的小餐厅，设置 1 个向内开启的疏散门：

(C)位于三层的一个建筑面积为 80 m2、使用人数为 50 人的会议室，设置 2 个向内开启的疏散门

(D)位于一层的一个建筑面积为 60m2、使用人数为 16 人的录像厅，设 1个向外开启的疏散门

- 某乙类可燃液体储罐设置固定液生喷射低倍数泡沫灭火器系统当采用环泵式泡沫比例混合器时，泡沫液的投加点应在( C )。

(A)消防水泵的出水管上    (B)消防给水管道临近储罐上   (C)夕消防水泵的吸水管上    (D)在消防水泵房外的给水管道上。

73、水喷雾灭火系统的基本设详参数根据其防护目的和保护对象确定。水喷雾灭火系统用于液化石油气罐瓶间防护冷却目的时，系统的响应时间不应大于( C )S． (A) 45    (B) 120    (C) 60    (D) 300

74、某设置中有中央空调送风系统的建筑，其火灾自动报警系统中的点型火灾探测器至空调送风口和多孔送风顶棚孔口边缘的水平距离，分别不应小于( D )      (A) 1.2, 1.0     (B)2.0, 1.0     (C)1.0, 1.5     (D)1.5, 0.5

75、用于保护 1kV 及以下的配电线路的电气火灾监控系统，其测温式电气火灾监控探测器的布置方式应采用：( C )

(A)非接触式     (B)独立式      (C)接触式      (D)脱开式

76、下列场所中，应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志的是( C )。

(A)总建筑面积为 6000m2的展览厅       (B)座位数为 1200 个的剧场

(C)总筑两积为 500 m2的电子游艺厅     (D)总建筑面积为 500M2的地下超市

77、建筑高度超过 100m 的公共建筑应设置避难层。下列关于避难层的说法中，错误的是( A )。

(A)第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于 60m     (B)封闭的避难层应设置独立的机械防烟系统

(C)通向避难层的疏散楼梯应使人员需经过避难层方能上下              (D)避难层可兼做设备层

78、某多层民用建筑的第二层为舞厅，建筑面积 1000 IIl2，该场所设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统及防排烟系统，并按严重危险等级配置灭火器。若在该层设置 3 个灭火器设置点，每处设置干粉灭火器 2 具，则每具灭火器的灭火级别应为 ( C )   (A) 2A     (B) 21B      (C)3A     (D) 55B

79、某高层办公建筑在进行内部装修时，采用壁柜将办公室分隔成多个区域，根据《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222 95 的规定和使用部位及功能，该壁柜可划分为( C )。

(A)固定家具    (B)墙面装修材料    (C) 隔断装修材料    (D)其他装修材料

80、进行火灾风险识别中，需判定火灾危险源。下列火灾危险源因素中，属于人为因素的是( B )。

(A)人员应急反应能力    (B)吸烟起火    (C)消防安全责任    (D)可燃油浸变压器油温过高引起起火

二、多项选择题{共 20 每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

81、下列灭火剂中，在灭火过程中含有窒息灭火机理的有( ABDE )。

(A)二氧化碳   (B)泡沫   (C)直流水   (D)水喷雾   (E)氮气

82、某地下车库，设置的自动喷水灭火系统采用直立型喷头，下列关于喷头溅水盘与车库顶板的垂直距离的说法，符合规范规定的有( CE )。

(A) 喷头无障碍物遮挡时，不应小于 25mm，不应大于 150mm     (B)喷头有障碍物遮挡时，不应大于 850mm

(C)喷头无障碍物遮挡时，不应小于 75Mm，不应大于 150mm     （D）喷头有障碍物遮挡时，不应大于 650mm

(E)喷头有障碍物遮挡时，不应大于 550mm

- 某建筑高度为 23 米的 5 层商业建筑，长度 1 00 米，宽度 50 米，每层建筑面积 5000 m2，设置有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统等消防设施。下列关于机械排烟系统应满足要求的说法中，正确的有( BCDE )

(A)与垂直管道连接的每层臻平支管上应设置在楼层配电间内    (B)烟风机配电线路的末端自动切换应设翌在楼层配电间内

(C)采用的排烟风机应能在 280℃时连续工作 30min          (D)火灾时应有火灾自动报警系统联动)扇摊烟口

(E)排烟口应设置现场手动开启装置

84、某地上 18 层、地下 3。层的建筑，每层建筑面积为 1500 lIl2，首层为大堂，二层至五层为商店，地上六层及以上各层为办公区，地下一层层高 4.5 米，设置设备用房和夜总会。下列关于该夜总会的消防设计中，正确的有( AE )。

(A)豪华包间的建筑面积为 200m2，设置 2 个疏散门             (B)建筑面积为 60 m2 的房间设置 1 个疏散门

(C)夜总会所在空间划分 3 个防烟分区，设置一套机械排烟风机    (D)每个房间采用耐火极限 1.0h 的防火隔墙与其它房间分隔

(E)夜总会所在空间采用耐火极限为 2.00h 的防火隔墙与设备区分隔

85、某单位经规划部门许可在『-江边新建一座油品装卸码头，委托设计单位进行工程设计。 下列关于油品装卸码头防火设计要求的说法中，正确的是：( ABDE )

(A)油品码头宣布最在港口的边缘区域

(B)装卸甲、乙类油品的泊位与明火或散发火花地点的防火间距不应小于 40m

(C)甲、乙类油品码头前沿线与陆上储油罐的防火间距不应小于 20m

(D)油品泊位的码头结构应采用蓊燃烧材料

(E)油品码头上应设置人行道和检修道

86、某单层洁净厂房，设有中央空调系统，用防火墙划分为两个防火分区，有一条输送带贯通两个防火分区，在输送带穿过防火墙的洞口设有专用防火闸门，厂房内设置 IG541 组合分配灭火系统保护。下列关于该气体灭火系统启动联动控制的说法中，正确的有(ABDE )。

(A)应联动关闭输送带察越防火墙处的专用防火闸门     (B)应联动关闭中央空调系统    (C)应由一个火灾探测器动作启动系统

(D)应联动打开气体灭火系统的选择阀                 (E)应联动打开空调系统穿越防火墙处的防火阀

87、某化工企业拟采用安全检查表法对甲醇合成车间进行火灾风险评估。编制安全检查表的主要步骤应包括( AB )

(A)确定检查对象    (B)找出危险点    (C)预案演练    (D)确定检查内容    (E)编制检查表

88、某建造在山坡上的办公楼，建筑高度为 48m，长度和宽度分为 108m 和 32m，地下设置了 2 层汽车库，建筑的背面和两侧无法设置消防车道，下列该办公楼消防车登高操作场地的设计，符合规范的有(BCDE )

(A)消防车登高操作场地靠建筑正面一侧的边缘与建筑外墙的距离为 5m-7m

(B)消防车登高操作场地宽度为 l2M   (C)消防车登高操作场地酌坡度为 1010

(D)消防车登高操作场地设髓在建筑的正面，因受大门雨蓬的影响，在大门前不能连续布置

(E)消防车登高操作场地位于可承受重型消防车压力的地下室上部

89、生产厂房在划分防火分区时，确定防火分区的建筑面积的主要因素有( ACDE )。

(A)生产的火灾危险性类别     (B)厂房内火灾自动报警系统设置情况      (C)厂房的层数和建筑高度

(D)厂房的耐火等级           (E)特殊生产工艺需要灭火技术措施

90、为预防古建筑发生火灾，必须加强对古建筑的消防安全管理。下列关于古建筑消防安全管理的措施中，正确的是(BCD)。

(A)禁止使用大于 40W 的白炽灯         (B)禁止在古建筑保护范围内堆存和使用易燃易爆物品

(C)严禁在古建筑内私接乱拉电气线路     (D)禁止在古建筑的主要殿屋内进行炊煮      (E)不应在古建筑内烧香

91、某寒冷地区环境温度低于 4℃，有一个地上 3 层、建筑面积 40000 m2 的汽车库，未设置采暖设施。该汽车库设置自动喷水灭火系统时，可采用( AB )等系统。  (A)干式     (B) 预作用      (C)自动喷水-泡沫联用      (D)湿式     (E)雨淋

92、新建一座大型的商业建筑，地下一层为汽车库，可停放 300 辆汽车，下列设施和房间中，不应设置在该地下汽车库内的有(ABCE )。

(A)汽油罐    (B)加油机    (c)修理车位    (D)丙类库房     (E)充电间

93、某办公建筑设有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统。建筑内下列消防系统中，启动联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响的有(BCD)   (A)预作用式自动喷水灭火系统    (B)湿式自动喷水灭火系统

(C)干式自动喷水灭火系统        (D)湿式室内消火栓系统      (E)防排烟系统

94、某建筑高度为 23.8m 的 4 层商业建筑，对其进行室内消火栓的配置和设计中，正确的有 ( ACD )。

(A)选用 DN65 的室内消火栓     (B)消火栓栓口动压大于 0.5MPa。    (C)消火栓检团动压不小 0.25MPa

(D)水枪充实水柱不小于 10m     (E)配置直径 65mm 长 30m 的消防水带

95、下列无敞开式外廊的建筑中，可设置封闭楼梯间的有(ABCD)。

(A)4 层虽建筑高度为 21m 医院门诊楼     (B)建筑高度为 12m、每层建筑面积为 500 m2的小型商店

(c)3 层建筑高度为 19.8m 的纺织厂房     (D)6 层且建筑高度为 21.6m 的办公楼

(E)宾馆建筑下部设置的 3 层地下设备房和汽车库

96、某 8 层住宅建筑，层高 3.Om，首层地面标高±O.OOOm，室外地坪标高-0.600m，平屋面面层标高 24.200mo 对该建筑外墙进行保温设计，选用的保温材料和方式中，符合规范的有 (ABDE )

(A)除楼梯间外，内保温材料采用燃烧性能为 B1 级的聚氨酯泡沫板

(B)外保温体系与基层墙体无空腔，保温材料采用矿棉板

(C)除楼梯间外，内保温材料采用燃烧性能为 B2 级的聚乙烯泡沫板

(D)外保温体系与基层墙体无空腔，保温材料采用燃烧性能为 Bl 级的聚氨酯泡沫板

(E)外保温体系与基层墒体无空腔，保温材料采用燃烧性能为 B2 级的聚苯乙烯泡沫板

97、对建筑进行性能化防火设计评估中，在计算人员安全疏散时间时，应确定人员密度、疏散宽度、行走速度等相关参数。行走速度的确定需要考虑影响行走速度的因素。影响行走速度的因素主要有(BDE )。

(A)灭火器配置    (B)人员身条件    (C)报警时间    (D)建筑情况    (E)人员密度

98、下列城市汽车加油加气站中，应设消防给水系统的有(CD)。

(A) 一级加油站                  (B)压缩天然气储罐埋地设置的加气站       (C)二级液化石油气加气站

(D)加油和液化石油气加气合建站   (E)压缩天然气储罐埋地设置的加油加气合建站

99、新建一座大型城市商业综合体，根据有关规定，需要在该综合体设置人民防空工程。下列关于该人防工程中避难走道的做法中，正确的有(ABCD)

(A)设置 2 个赢通地面的出口       (B)防火分区至避难走道入口处设置面积为 6m2的前室     (C)设置室内消火栓

(D) 设置火灾应急照明和应急广播   (E)采用燃烧性能等级为 Bl 级的装修材料进行装修

100、某食用油加工厂，n 拟新建一座大豆油浸出车间厂房，其耐火等级为一级，车间需要设置与生产配套的浸出溶剂中间仓库、分控制室、办公室和专用 10KV 变电所。对该厂房进行总平面布局和平面布置时；正确的措施有(ABCD)。

(A)车间专用 IOKV 变电所贴邻厂房建造，并用无门洞窗口的防火墙弓厂房分隔

(B)中间仓库在厂房内靠外墙布置，并用防火墙与其它部位分隔

(C)分控制室贴邻厂房外墙布置，并采用耐火极限 4.OOh 的防火墙与厂房分隔

(D)厂房平面采用矩形布置 i √

(E)办公室设置在厂房内,并与其他区域之间设耐火极限 2.OOh 的隔墙分隔

2015年注册一级消防工程师考试

《消防综合能力》真题及参考答案

一、单项选择题（共 80 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1.建设单位应当将大型的人员密集场所和其他特殊建筑工程的消防设计文件报送公安机关消防机构审核。下列场所中，不属于大型人员密集场所的是（C）

A.建筑面积21000m2的饭店

B.建筑面积1800m2的医院门诊楼

C.建筑面积1100m2的劳动密集型企业的员工集体宿舍

D.建筑面积580m2的网吧

2.某单位新建办公楼项目已获得施工许可，现拟进行消防设计备案。下列提供备案材料的行为中，不符合备案要求的是（D）

A.获得施工许可七个工作日内提供    B.获得施工许可三天内提供

C.获得施工许可五天内提供          D.获得施工许可十个工作日内提供

3.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号），机关、团体、事业单位应当至少每（A）进行一次防火检查。  A.年    B.季度    C.月    D.周

4.消防技术服务机构的执业人员，依法获得相应的（）后，方可执业。 A.学位    B.职称    C.学历    D.资格

5.注册消防工程师职业道德最根本的原则是（B）和诚实守信。

A.确保经济效益     B.维护公共安全    C.确保工程进度     D.团结协作配合

6.注册消防工程师职业道德的基本规范可以归纳为爱岗敬业、公平竞争、客观公正、奉献社会、保守秘密、提高技能和（B）。

A.行业协同    B.依法执业    C.服务业主    D.顾全大局

7.对某商场地下车库的机械排烟系统进行验收时，选择一个防烟分区的一只感温探测和一只手动报警装置进行模拟火灾试验，然后观察排烟阀和排烟风机的动作情况，并使用风速仪测试相应排烟口处的风速。下列现场情况及排烟口处的风速测试结果中，符合验收要求的是（A）

A.相应防烟区的排烟阀开启，并联动相应的排烟风机，排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s

B.相应防烟区的排烟阀开启，并联动相应的排烟风机，排烟口处的风速仪测试结果为12m/s

C.相邻防烟区的排烟阀开启，并联动相应的排烟风机，排烟口处的风机仪测试结果为8.5m/s

D.相邻防烟区的排烟阀开启，并联动相应的排烟风机，排烟口处的风机仪测试结果为12m/s

8.消防设施档案应真实记录建筑消防设施的质量状况，从延续性要求及可追溯性要求出发，完整的档案内容应包括（D）

A.防设施平面布局、系统验收报告，维护保养记录 B.消防设施值班、巡查、检测、维护及记录

C.消防设施巡查记录以及消防控制室值班记录  C.消防设施基本情况的各类文件资料，消防设施及相关人烟动态管理的记录、资料

9.下列关于防火分区的做法，错误的是（A）

A.建筑局部设有自动灭火系统，防火分区的增加面积按该局部面积增加0.5倍计算

B.建筑第一至三层设置自动扶梯，防火分区的建筑面积按连通3个楼层的建筑面积叠加计算，并安照规范规定划分防火分区

C.叠加计算错层式汽车库上下连通层的建筑面积，防火分区的最大允许建筑面积可按规范增加1倍

D.人防工程中的水泵房、污水泵房、水池、厕所等无可燃物的房间面积可不计入防火分区面积

10.灭火器使用一定年限后，对符合报废条件、报废年限的灭火器，建筑使用管理单位应及时采购符合要求的灭火器进行等效更换。下列灭火器中，正常情况下出厂时间已满10年但不满12年可不报废的是（A）

A.二氧化碳灭火器    B.水基型灭火器    C.洁净气体灭火器    D.干粉灭火器

11.某建筑的一层至三层为商场，四层至十七层为办公，地下一层为商场，地下二层部分为商场，其余部分为设备区。室内装修及消防设施设备均符合相关规定。下列关于该建筑地下商场及设备区防火分区建筑面积，正确的是（B）

A.商场营业厅3000㎡；设备区2000㎡      B.商场营业厅4000㎡；设备区1000㎡

C.商场营业厅4000㎡；设备区2000㎡      D.商场营业厅2000㎡；设备区2000㎡

12.某石油化工企业的厂区设置办公区、动力设备用房、消防站、甲类和乙类液体储蓄罐、液体烃储蓄罐、装卸设施和桶装油品堆场。下列关于工厂总平面布置的做法中，正确的是（A）

A.全厂性的高架火炬设置在生产区全年最小频率风向的上风侧

B.采用架空电力线路进出厂区的总变电所布置在厂区中心

C.消防站位于生产区全年最小频率风向的上风侧

D.散发可燃气体的工艺装置和罐组布置在人员集中场所全年最小频率风向的下风侧

13.下列内容中，不属于电气防爆检查的是（A）

A.可燃粉尘干式除尘器是否布置在系统的负压段上    B.导线材质

C.电气线路敷设方式                              D.带电部件的接地

14.下列关于干粉灭火系统组件选型及设置要求的说法中，正确的是（B）。

A.喷头的单孔直径不应大于6mm                         B.应采用快开型选择阀

C.采用几部应用灭火方式时，可不设置火灾声光警报器    D.干粉灭火剂输送管道分支可使用四通管件

15.大型群众性活动承办人的消防安全职责不包括（B）。

A.制定灭火和疏散预案并组织演练     B.办理大型群众性活动所在建筑的消防验收手续

C.明确消防安全责任分工             D.确定消防安全管理人员

16.已确定消防安全管理人员的单位，消防安全责任人应履行的消防安全责任不包括（C）。

A.贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况

B.消防单位与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划

C.拟定年度消防工作计划，组织实施日常安全管理工作

D.确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程

17.某消防技术服务机构对已完工的防烟排烟系统进行检测，下列做法中，错误的是（D）

A.采用发烟器分别对消防电梯前室及附近的两只感烟探测器进行模拟火灾试验，待相应的正压送风机启动后，使用风速仪对消防电梯前室设置的送风口处的风速进行测量，获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应正压送风机的动作信号

B.对二层商场电动挡烟垂壁附近的一只感烟探测器进行发烟试验，观察电动挡烟垂壁的自动降落情况

C.手动打开设在地下车库的排烟阀，待相应的排烟风机启动后，使用风速仪对排烟口处的风速进行测量，获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应排烟阀，排烟风机的动作信号

D.启动地下车库的排烟系统，手动关闭排烟风机入口处总管上设置的排烟防火阀，观察排烟风机的运行

18.下列有关消防水泵接合器安装说法中，错误的是（A）

A.墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为1.1m

B.组装时消防水泵接合器的安装，应按接口、本体、接连管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行

C.止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统

D.消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15-40m

19.某5层综合楼在建工程，建筑高度为26m，单层建筑面积为2000㎡，该工程施工工地设置有临时室内.室外消防给水系统。下列关于临时消防给水系统设置的做法中，错误的是（B）

A.室外消防给水管管径DN100                                  B.室外消防给水系统消防竖管管径为DN100

C.室内消防给水系统消防竖管在建筑封顶时将竖管连接成环状      D.室内消防给水系统的消防用水量为10L/s

20.在对建筑外墙装饰材料进行的防火检查中，下列不符合相关规范要求的是（D）

A.某综合楼，地上10层，建筑外墙采用铝扣板装饰

B.某超高层办公楼的裙房建筑外墙采用木纹金属板装饰

C.某档案馆，建筑高度40m，地上一至四层的建筑外墙采用PVC塑料板墙班装饰

D.某星级酒店，地上20层，建筑外墙采用难燃仿花岗岩装饰板装饰

21.下列关于消防电梯的说法中，正确的是（D）

A.建筑高度大于24m的住宅应设置消防电梯    B.消防电梯轿厢的内部装修应采用难燃材料

C.消防电梯应专用于消防灭火救援            D.满足消防电梯要求的客梯或货梯可以兼做消防电梯

22.闭式自动灭火系统施工安装前，需对已进场的闭式喷头进行密封性能试验。下列情况中，符合相关施工验收规范要求的是（A）

A.施工耽误按规范要求抽样并使用专用试验装置进行密封性试验

B.密封性能试验压力为3MPa,保压时间1min

C.施工单位按每批喷头总数量的1%抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验

D.施工单位按每批喷头5只喷头抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验

23.某钢铁生产企业从国外进口了一套水喷雾灭火系统，用于油浸变压器。该系统使用的喷头均为撞击型水雾喷头，其说明书上标注为“高速雾化喷头”。下列关于能否使用该喷头的说法中，正确的是（B）

A.可以使用，国外产品质量有保证           B.可以使用，该喷头系高雾化喷头

C.可以使用，进口查验时未发现任何问题　   D.不能使用

24.楼梯间是重要的竖向安全疏散设施。下列记者设置的楼梯间，不符合相关符合规范要求的是（D）

A.建筑高度30m的写字楼，设置封闭楼梯间         B.地上10层的医院病房楼，设置防烟楼梯间

C.一类高层公共建筑的裙房，设置封闭楼梯间       D.地上2层的内廊式老年人公寓，设置敞开楼梯间

25.南昌，衡水和哈尔滨曾先后发生过3起建筑火灾坍塌事故。建筑分别在火灾发生后115min、196min、537min时坍塌，坍塌建筑的底部或底部数层均为根据混凝土框结构，上部均为砖混结构。事实上，下列建筑结构中，耐火性能相对较低的是（C）。

A.砖混结构     B.钢结构     C.钢筋混凝土框架结构     D.钢筋混凝土排架结构

26.某超高层办公楼建筑，建筑总高度为180m,共设置有3个避难层。投入使用前对避难层进行检查，下列检查结果中，正确的是（C）

A.设置了独立的机械排烟设施

B.第一个避难层的楼地面与灭火救援地地面的高差为55m

C.通向避难层的疏散楼梯在避难层进行了分隔

D.避难层兼做设备层，避难区域与设备管道采用耐火极限1.0h的防火墙分隔

27.在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中，下列情形中，可判定为B类不合格的是（B）

A.报警控制器规格型号与设计不符            B.施工过程质量管理检查记录不完整

C.火灾探测器的备品数量不足                D.系统抽查中有一探测器无法发出警报信号

28.对自动喷水灭火系统实施检查维护，下列项目中，属于年度检查内容的是（C）

A.报警阀组启动性能试验                    B.水流指示器动作性能试验

C.水源供水能力测试                        D.水泵接合器完好性检查

29.下列消防安全宣传教育培训，不属于社会单位组织开展的是（B）

A.对新上岗的员工进行上岗前消防安全培训

B.在火灾多发季节.农业收获季节和重大节假日，组织开展有针对性的消防宣传教育

C.对在岗的员工每年至少进行一次消防安全培训，并通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育

D.对公众聚集场所员工每半年至少进行一次消防安全培训

30.下列关于消防水枪抗跌落性能检查的说法中，正确的是（B）

A.水枪应从距地（1.5±0.02）M高处自由跌落       B.水枪应从距地（2.0±0.02）M高处自由跌落

C.水枪应从距地（1.8±0.02）M高处自由跌落       D.水枪应从距地（2.2±0.02）M高处自由跌落

31．下列检测消防应急灯具的应急工作时间方法中，错误的是（A）

A．切断所有消防应急灯具的电源，巡视每台灯具的应急工作情况，发现灯具熄灭时，记录灯具的应急工作时间

B．切断集中电源型消防应急灯具的主电源，使其中一个供电回路供电的所以灯具转入应急工作状态，巡视每台灯具的应急工作情况，发现灯具熄灭时，记录灯具的应急工作时间

C．依次切断不同防火分区内所有的消防应急灯具的主电源，巡视每台灯具的应急工作情况，发现灯具熄灭时，记录灯具的应急工作时间

D．切断集中电源型消防应急灯具的主电源，使所有灯具转入应急工作状态，观察任意一台灯具，发现该灯具熄灭时，记录灯具的应急工作时间

32．某丙类火灾危险性厂房，地上4层，耐火等级为二级，建筑高度22.5m,建筑面积25000㎡，在第4层靠外墙部位设置成品喷漆工段，建筑面积120㎡，下列做法中，符合规定的是（C）

A．将厂房一层150㎡的办公区改建为3间员工宿舍，并采用防火墙与其他部位分隔

B．在厂房二层新增4间办公室，该办公区采用耐火极限2.5h的防火隔墙1.0h的腰板与其他部分分隔，并通过相邻车间的封闭楼梯间疏散

C．丙类润滑油中间储蓄罐容量为4.7㎡，设置在厂房一层的单独房间内，该房间采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的楼板与其他部位分隔

D．在厂房四层设置中间仓库，储存喷漆工段一昼夜生产所需的油漆，该仓库采用耐火极限为2.5h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔

33.下列关于消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、电气火灾控制设备、火灾报警传输设备等之间关系描述中，错误的是（A）

A．火灾报警控制器可将所有信息传输至图形显示装置

B．通过操作图形显示装置，可控制消防水泵控制器的工作状态

C．电气火灾监控系统是由另一生产企业提供的产品，不能与火灾报警控制器连接的图形显示装置直接通信，所以连接了该企业提供的图形显示装置

D．火灾报警传输设备可直接连接图形显示装置

34.依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），对某高层公共建筑进行的下列防火检查项目中，符合规范要求的是（C）

A．疏散走道通向防烟楼梯前室的门采用乙级防火门

B．位于内走道的卡拉OK房间内最远点到房间们的距离为14.9m

C．首层疏散外门宽度为1.1m

D．位于内走道尽端的网吧房间门到最远的安全出口距离为12m

35．下列对建筑内部装修泡沫塑料进行阻燃处理的要求中，正确的是（D）

A．必须在材料进场前完成                    B．必须由阻燃处理专业企业在材料进场前完成

C．可用喷涂二级饰面性防火涂料的方式处理    D．可在施工现场进行，但处理后应按规范要求抽样检验

36.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974－2014）的规定，对消防给水系统供水设施进行维护管理，每（A）应手动启动消防水泵运转一次，并应检查供电电源的情况。    A．月     B．年    C．半年    D．季度

37.消防安全重点单位应按照灭火和应急疏散预案，至少没（D）进行一次演练。 A．月   B．季度   C．年   D．半年

38.建筑火灾风险评估流程顺序描述正确的是（A）

A．信息采集－风险识别－评估指标体系建立－风险分析与计算－风险等级判断－风险控制措施

B．信息采集－风险识别－风险分析与计算－风险等级判断－评估指标体系建立－风险控制措施

C．信息采集－评估指标体系建立－风险识别－风险分析与计算－风险等级判断－风险控制措施

D．评估指标体系建立－信息采集－风险识别－风险分析与计算－风险等级判断－风险控制措施

39.在自动喷水灭火设施检测工作中，通常会遇到移动后有可能影响测试精度的仪器设备，如：电子秤、超声波流量计等，为保证检测结果的可靠性，应采取的措施是（B）

A．在每次移动后，立即进行现场校准和必要的调整      B．对完成三次检测工作的仪器设备自行调整和校准

C．对完成五次检测工作的仪器设备自行调整和校准      D．对完成三次检测工作的仪器设备送法定计量机构校准

40.泡沫灭火系统使用的常压锅制泡沫液储灌通常采用现场制作的方式，下列关于现场制作要求的说法中，正确的是（B）

A.泡沫液管道吸液口应紧贴常压锅制泡沫液储罐底面

B.现场制作的常压锅制泡沫液储罐应进行严密性试验，试验时间应在30min以上，目测不能泄露

C.现场制作的常压锅制泡沫液储罐,仅需对内表面进行防腐处理

D.现场制作的常压锅制泡沫液储罐的防腐处理应在严密性实验前进行

41.某机加工企业需在生产车间内设置中间仓库储存硝酸。下列设置要求中，符合规范规定的是（D）

A.中间仓库靠外墙布置，采用防火墙及耐火极限不低于1.0ｈ的楼板与其他部位分割，硝酸储量不超过一昼夜使用量

B.中间仓库靠外墙布置，采用耐火极限不低于2.5ｈ的防火隔墙和1.5ｈ的楼板与其他部位分隔，硝酸储量不超过一昼夜用量

C.中间仓库靠外墙布置，采用耐火极限不低于2.0ｈ的防火墙和1.5ｈ的楼板与生产部位分隔，硝酸储量不超多一昼夜用量

D.中间仓库靠外墙布置，采用防火墙及耐火极限不低于1.5ｈ的不燃性楼板与其他部位分隔，硝酸储量不超过１昼夜用量

42.下列关于消防供配电线说法中，错误的是（C）

A.消防设备供电线路穿越不同防火分区穿孔处应做防火封堵

B.消防供电线路穿越不同防火分区穿孔处所用封堵材料，均应为无机材料

C.消防设备供电线路应采用阻燃电缆或耐火电缆

D.消防供电线路进入配电柜、控制器等电器柜的穿孔处应做防火封堵

43.下列关于干粉灭火系统管理要求的说法，正确的是（D）

A.储存容器允许的最低环境温度为－30℃            B.地上防护区有固定窗扇时可不设机械排风装置

C.驱动气体储瓶管理应执行《气瓶安全监察规程》    D.自动控制状态下的干粉灭火系统不得延迟喷放

44、消防控制室的下列检查记录中，应该立即整改的项目是（D）

A.消防联动控制器处于手动控制状态              B.消防水池水位略高于正常水位下限

C.有5只探测器报过故障，但现在处于正常状态    D.消防水泵控制柜处于手动控制状态

45.消防技术检测机构对某油田采油储罐区设置的泡沫灭火系统进行维保检查，该系统使用柴油动力给水泵组，当主泵启动5ｍｉｎ时，控制器接到水温超高信号，对此情况，正确的处理措施为（B）

A.立即停机停水，进行维修   B.立即停机停水，水温降低后再开机    C.在10ｓ内切换至备用泵     D.允许主泵继续运行

46.下列接线方式中，符合电气防火要求的是（D）

A.将2根不同线径的单芯铜导线直接压接在同一个端子上   B.将铜导线和铝导线直接绞接后用胶布缠绕

C.将铜导线和铝导线烫锡后接到接线端子上               D.将单芯导线烫锡后绞接，再用防水胶布缠绕

47．对在同一配置单元内设置有两种类型的灭火器的场所进行验收检查时，下列检查结论中正确的是（C）

A.检查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求，而且两种灭火剂的充装量相等，判断灭火器的配置合格

B.检查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求，而且两种灭火剂的类型不相容，判断灭火器的配置合格

C.检查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求，而且两种灭火剂的类型相容，判断灭火器的配置合格

D.检查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求，而且两种灭火剂的充装量不相等，判断灭火器的配置合格

48.自动喷水灭火系统水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行，在水流指示器前管道上安装的信号阀，与水流指示器之间的距离不宜小于（C）mm   A.400   B.500   C.300   D.600

49.某消防技术服务机构承接了某仓库干式自动喷水灭火系统维保工作，在对差动式干式报警阀经行检查时，发现安装在通往延迟塞管道上的小孔排水阀偶有水滴滴出，但报警阀启动后就不滴了。下列关于此情况的说法中正确的是（B）

A.报警阀正常                           B.报警阀故障，应拆下报警组进行检修

C.报警阀故障，应立即堵住排水阀出口     D.报警阀故障，但影响不大，暂不采取措施

50.下列关于气体灭火系统维护管理的说法中，正确的是（B）

A.气体灭火系统的储存器应定期抽样送国家级消防产品检验中心检验

B.应按《气瓶安全监察规程》的规定对气体灭火系统使用的钢瓶进行维护保养

C.每两个季度应对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查

D.发现七氟丙烷灭火系统储存容器内的压力低于额定工作压力时，应立即使用氮气增压

51．设置剪刀楼梯是当相邻两个安全出口的间距难以满足不应小于5m时的变通措施，对底部数层为商场和步行购物街、上部为塔楼的建筑进行防火监察时，检查人员应注意核对设置剪刀楼梯的合理性，任一门户或疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不应大于（B）m

A．5    B．10    C．7    D．12

52．某商场，地上6层，建筑高度32m,第一至四层为商业营业厅，第五层为餐饮场所。第六层为电影院。建筑采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的外墙外保温系统。下列关于该系统的做法中，错误的是（D）。

A．采用难燃材料在其表面设置完全覆盖的防护层                                B．外墙外保温材料采用不燃材料

C．在每层楼板处，采用防火封堵材料封堵该系统与基层间隙、装饰层之间的空腔    D．屋面外保温材料采用难燃材料

53．某商场消防设施维护管理人员对商场设置的防烟排烟系统进行日常巡查。下列内容中，不属于防烟排烟系统日常巡查的是（C）。

A．每天检查送风机、排烟风机及其控制柜的外观及工作状态       B．每天检查挡烟垂壁及其控制装置外观及工作状态

C．每天检查送风阀、排烟阀联动启动送风机、排烟风机的功能     D．每天检查电动排烟窗，自然排烟设施的外观

54．既有建筑改造工程的外脚手架，应采用（D）材料搭设。 A．难燃    B．可燃     C．易燃    D．不燃

55.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）的规定，下列关于室内消火栓系统日常维护管理的说法中，正确的是（B）。

A.每季度应该对消火栓进行一次严密性试验检查，发现有不正确的消火栓应及时更换

B.每季度应该对消火栓进行一次外观和漏水检查，发现有不正确的消火栓应及时更换

C.每季度应该对消火栓进行一次出水试验检查，发现有不正常的消火栓应及时更换

D.每季度应该对消火栓进行一次水压强度试验检查，发现有不正常的消火栓应及时更换

56.某政府办公楼，地下1层，地上16层，建筑高度52m，建筑面积36800㎡。该办公室的下列场所中，不属于消防安全重点部位的是（B）。

A.档案室    B.健身房    C.自备柴油发电机房     D.计算机数据中心

57.某建筑物内设有火灾自动报警系统，下列关于火灾探测器的安装质量检查结果中，不符合安装要求的是（B）。

A.安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1m

B.安装在宽度为2m的内走道顶棚上的点型感温探测器的间距为12m

C.在净高为12m的中庭安装的一对红外光束感烟探测器距地面的垂直距离为11m，且在这一高度上没有任何遮挡物

D.会议室内感烟探测器的报警确认灯朝向会议室的门口

58.某百货大楼，地上4层，局部6层，建筑高度36m,建筑面积28700㎡，下列做法中，错误的是（D）。

A.防火墙上的防火门采用向疏散方向开启的平开门，并在关闭后能从任何一侧手动开启

B.办公区走道上的甲级防火门采用常开防火门，在火灾情况下能自行关闭并反馈信号

C.变形缝附近的防火门设置在六层建筑一侧

D.因消防电梯前室的门洞尺寸较大，防火门安装和使用不便，采用防火卷帘代替

59.对灭火器整体结构及箱门开启性能实质检查，门开启操作...箱门的开启角度不得小于（D）。

A.155°   B.165°   C.170°   D.100°

61....，地上5层，建筑面积5800平方米，...气锅炉房采用机械...，应检查该风机的事故...风量是否...（C）。

A.6     B.10     C.12     D.15

62.某购物中心，地下2层，建筑面积65000㎡，设置南、北2个开敞的下沉式广场，下列做法中，正确的是（B）。

A.分割后的购物中心不同区域通向北下沉式广场开口最近边缘的水平距离宜为12m

B.南、北下沉式广场各设置1部直通室外地面并满足疏散宽度指标的疏散通道

C.南下沉式广场上方设雨篷，其开口面积为该空间地面面积的20%

D.下沉式广场设置商业零售店，但不影响人员疏散

63.在对泡沫灭火系统进行功能验收时，可用手持折射仪测量混合比的是（C）。

A.水成膜泡沫液     B.折射仪指数较小的泡沫液     C.氟蛋白泡沫液     D.抗溶水成泡沫液

64.下列关于电气防火说法中，错误的是（A）

A.在供配电线路上加装过流保护装置可保证该线路不会引发大火

B.在供配电线路上加装剩余电流式电气火灾监控探测器，可有效降低火灾发生的概率

C.采用矿物绝缘电缆可保证该线路本身不会着火

D.供配电线路上加装过电压保护装置可有效降低火灾发生的概率

65.某国家重点工程的地下变电站装有3台大型油浸变压器，设置了水喷雾灭火系统。系统安装初调完毕后进行实喷试验时，所有离心雾化喷头始终只能喷出水珠，均不能成雾。现场用仪器测得水雾喷头入口处压力为0.36MPa，并拆下全部离心雾化型喷头与设计图纸、喷头样本和产品相关检测资料核对无异常。可能造成这种现象的原因是（C）。

A.水泵额定流量偏小    B.管网压力偏低    C.喷头存在质量问题    D.管网压力偏高

66.2015年4月6日，某石油化工企业发生对二甲苯爆炸事故，造成6人受伤.直接经济损失9457万元。对二甲苯（P-XYlene）是苯的衍生物，有毒，为无色透明液体，简称PX。二甲苯类物质闪点为30℃左右.爆炸下限为1.0%左右。爆炸性气体混合物最大试验安全间隙（MESG)或最小点燃电流比（MICR）分级属IIA级，按引燃温度分组属T1组。对二甲苯储存火灾危险性属（A）类。

A.乙      B.丙       C.甲      D.丁

67.下列关于自动喷水灭火系统日常维护管理的做法中，正确的是（D）

A.每季度对多有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，并应检查系统的压力是否正常

B.每季度对多有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，并应检查系统的出水情况是否正常

C.每季度对多有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，并应检查系统的严密性是否正常

D.每季度对多有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，并应检查系统的启动报警功能以及出水情况是否正常

68.对自动喷水灭火系统洒水喷头进行现场经验时，应确认其标志齐全。直立型玻璃球喷头溅水盘或者本体上至少应具有商标、型号、公称动作温度、制造厂（代号）生产日期及（B）等标志。

A.玻璃球色标      B.相应时间指数      C.玻璃球公称直径      D.水流方向

69.汶川地震发生后，火灾需在数天内紧急搭建300余万顶帐篷和简易蓬和简易蓬布房。相关文献曾给出了纸张、织物，木材的最小临界热辐射强度均为10KW/㎡，并规定“应急蓬宿区”之间的防火间距不应小于2m，为安全合理地确定帐篷的防火间距，进行了实体火灾试验，距起火帐篷不同测点处的热辐射强度值见下表。事实上，在确定薄膜类建筑的防火间距时，火灾热辐射强度并不是唯一的控制因素，在当地气象条件，尤其是风的影响成为控制性因素，参照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）相关规定，帐篷防火分区之间的防火间距不宜小于（C）m。    【表格】　A.12    B.2    C.8     D.10

70.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）的规定，室内消火栓系统管网安装完成后，对其进行水压试验和冲洗的正确顺序是（B）。

A.强度试验一严密性试验一冲洗     B.强度试验一冲洗一严密性试验

C.冲洗一强度试验一严密性试验     D.冲洗一严密性试验一强度试验

71.某建筑消防设施投入运行一年后，因局部功能变化，原有的火灾自动报警及联动控制功能需增容，火灾报警控制器（联动型）原有4块联动型控制主板，经核算共需6块联动控制主板才能满足扩容要求。下列系统增容措施中（D）。

A.从原供货厂家购买2块联动控制主板，由施工单位直接安装调试    B.由原供货厂家技术人员带2块联动控制主板到现场安装调试

C.增设符合增容要求的火灾报警控制器（联动型）                  D.断开原有已验收部分的控制线路，接入需增容部分

72.下列关于气体灭火系统灭火剂输送管道强度试验与气密性试验的说法中，正确的是（C）。

A.经气体强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验

B.IG541混合气体灭火剂输送管道的气密性试验压力与气压强度试验压力相差无几，故可只做气密性试验

C.气压强度试验或气密性试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气

D.同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时，可选择任一方式进行试验

73.根据《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第106号）的规定，经消防机构审核合格的建设工程消防设计文件，确需修改变更的，应（A）。

A.由设计单位技术负责人签发设计变更通知、设计变更文件              B.由建设单位将设计变更文件报法定机构批准

C.由设计、施工单位技术负责人共同签发设计变更通知、设计变更文件    D.由设计单位将设计变更文件报法定机构备案

74.火灾从点燃到发展至充分燃烧阶段，其热释放速率大体按照时间的平方关系增长，通常采用“t2火”火灾增长模型表征实际火灾发展情况。按“t2火”火灾增长模型，从火灾发生至热释放速率达到1MW所需时间为300s的火灾是（A）

A.中速     B.慢速      C.快速      D.超快速

75.消防应急照明集中电源的应急输出回路中，不应连接的设备是（D）。

A.应急照明配电箱     B.应急照明分配电装置     C.应急照明灯具     D.应急标志灯具

76.下列关于自动喷水灭火系统水力警铃故障原因的说法中，错误的是（D）。

A.未按照水力警铃的图样进行组件的安装          B.水力警铃产品质量不合格或损坏

C.水力警铃的喷嘴堵塞或叶轮、铃锤组件卡阻      D.水力警铃前的延迟器下部孔板的溢出水孔堵塞

77.按《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）的规定，下列内容中，不属于应急预案编制内容的是（D）。    A.应急组织机构                 B.报警和接警处置程序

C.应急疏散的组织程序和措施     D.员工的消防培训计划

78.某地下商场，地下1层，建筑面积4000㎡，通过设置避难走道划分为建筑面积小于20000㎡的两个区域。下列关于避难走道的说法，错误的是（A）。

A.商场至避难走道入口处设防烟前室，商场开向前室的门采用乙级防火门

B.避难走道在2个不同疏散方向上分别设置1个直通室外地面的出口

C.避难走道入口处防烟前室的使用面积为6.0㎡

D.避难走道的吊顶，墙壁和地面采用不燃烧材料装修

79.下列关于气体灭火系统功能验收的说法中，错误的是（C）。

A.设有灭火剂备用量的系统，必须进行模拟切换操作试验且合格

B.柜式气体灭火装置进行模拟喷气试验时，宜采用自动启动方式且合格

C.使用高压氮气启动选择阀的二氧化碳灭火系统，选择阀必须在容器阀动作之后或同时打开

D.气体灭火系统功能验收时，应按规范要求进行主、备电源切换试验并合格

80.安装单位技术人员对某医院综合楼消防给水系统的进场设备、材料进行安装前检查，下列检查方案中，符合相关规范要求的是（C）。

A.按20%的比例对镀锌铜管进行现场外观检查

B.持有消防产品强制性认证证书的产品免于现场检查

C.全数检查阀门的名牌，安全操作指示标志、产品说明书和水流方向的永久标志

D.按30%的比例，且不少于1个的规定，对螺纹密封件进行现场外观检查

二、多项选择题{共 20 每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

81.某景区，一字形排列建有6栋2层木结构建筑，使用性质为餐饮、商店。每栋之间间距4.0-8.7m，900㎡，450㎡，500㎡。有关部门组织专家论证后，在相邻建筑山墙之间中线处加砌了平行于山墙防区，该防火墙顶部无约束支座，其高度大于最大允许砌筑高度，下列处理措施中，正确的是（ABD）。

A.按相关规定封闭相邻山墙上的门窗和洞口          B.调整相邻山墙上的门窗洞口不正对、且开口面积之和不大于山墙面积的10%

C.将相邻山墙改造为厚240mm砖墙且高出屋面0.5m    D.在相邻山墙屋檐处增设水幕      E.增设湿式自动喷水灭火系统

- 灭火器日常检查中，发现灭火器达到维修条件或维修期限时，建筑使用管理单位应及时按照规定程序送修，（BCD）的灭火器应及时送修。  A.未曾使用过但出厂期刚满2年    B.机械损伤

C.简体明显锈蚀                  D.灭火剂泄露         E.再次维修以后刚满2年

83.对民用建筑实施防火检查时，检查人员应注意查看特殊功能场所设置在地下或半地下，且不应设置在四层及四层以上的用房有（ADE）。  A.托儿所、幼的儿童用房        B.医院的住院部分        C.疗养院的住院部分

D.儿童游乐厅等儿童活动场所    E.老年人活动场所

84、某汽车轮碾打磨厂房，地上2层，建筑高度12m，建筑面积5600㎡。在防火检查时获取的下列信息中，正确的有（BD）。

A.屋顶钢承重构件涂刷防火涂料保护，耐火极限达到1.0h                       B.除尘管道避开厂房的梁、柱、沿外墙布置

C.一层设置办公室，并采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的楼板与其他部位分隔   D.厂房设封闭楼梯间，并采用乙级防火门

E.排风除尘设备集中布置在室外独立的建筑内，该建筑外墙与厂房的防火间距为10m

85、自动喷水灭火系统的管网安装完毕后应对其进行（ABE）。

A.强度试验    B.密封性试验    C.严密性试验    D.渗漏试验     E.冲洗

86、某建筑没有火灾系统报警系统和湿式自动喷水灭火系统，使消防泵控制柜处于自动状态，检测消防泵联动控制功能，能启动消防泵的操作有（BE）。

A.使消防联动控制器处于自动状态，断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线，在没有任何火灾报警信号的情况下，打开末端试水装置，压力开关动作

B.使消防联动控制器处于手动状态，扣开末端试水装置，压力开关动作

C.使消防联动控制器处于手动状态，断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线，使末端试水装置所在防火分区内的一只感烟火灾探测器报警，打开末端试水装置，压力开关动作

D.使消防联动控制器处于自动状态，打开末端试水装置，压力开关动作

E.使消防联动控制器处于自动状态，断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线，打开末端试水装置，压力开关动作，在消防联动控制器上手动操作启动消防泵

87、消防技术服务机构对某电信机房安装的瓶组式细水雾灭火系统进行验收前的检测工作。在查验有关产品质量合格证明文件时，发现该灭火系统使用的贮水瓶、贮气瓶均不具备《气瓶安全监察规程》规定的合格证明文件，但产品持有某国家级消防产品检验中心出具的型式试验合格报告。下列结论中，正确的有（BE）。

A.该灭火系统具有合格的型式试验合格报告，可以使用

B.该灭火系统不符合《消防产品监督管理规定》及有关安全法规的要求，不能使用

C.贮水瓶、贮气瓶应取得《气瓶安全监察规程》规定的合格证明文件

D.该灭火系统可暂时使用，应在产品保修期内更换贮水瓶、贮气瓶

E.型式试验结论不能证明适用于该工程的贮水瓶、贮气瓶符合特种设备安全监察管理规定

88、管径大于DN50mm的消防管道水平架空安装时，应按规定设置防晃支架。下列相关要求中，正确的是（ABE）。

A.应在管道拐弯位置处设置一个防晃支架      B.应在管道三通位置处设置一个防晃支架

C.应在管道的始端设置一个防晃支架          D.应在管道的终端设置一个防晃支架

E.应在管道四通位置处设置一个防晃支架

89、消防性能化设计以消防安全工程学为基础，是一种先进、有效、科学、合理的防火设计方法，下列属于建筑物消防性能化设计的基本步骤是（ABCE）。

A.确定建筑物的消防安全总体目标               B.进行性能化防火式设计和评估验证

D.编制设计说明与分析报告，提交审查与批准     D.确定建筑各楼层和区域的使用功能

E.修改、完善设计并进一步评估验证确实是否满足说确定的消防安全目标

- 消防技术服务机构对某电视发射塔安装的IG541混合气体灭火系统进行验收前检测。在模拟启动试验环节，正确的检测方法有（BCDE）。

- A.手动模拟启动试验时，按下手动启动按钮，观察相关声光报警及启动输出端负载的动作信号、联动设备动作是否正常

- B.手动模拟启动试验时，使压力信号反馈装置动作，观察相关防护区门外的气体喷放指示灯动作是否正常

- C.自动模拟启动试验时，用人工模拟火警使防护区内的任意火灾探测器动作，观察火警信号输出后，相关报警设备动作是否正常，再用人工模拟火警使防护区内的另一火灾探测器动作，观察相关声光报警及启动输出端负载的动作信号、联动设备动作是否正常

- D.可用一个与灭火系统驱动装置启动电压、电流相同的负载代替灭火系统驱动装置进行模拟启动试验

- E.手动模拟启动试验与自动模拟启动试验任选一项即可

91、对火灾自动报警系统实施检查维护，每季度应开展一次检查和试验的项目有（BCDE）。

A.强制切断非消防电源功能试验            B.火灾报警装置的声光显示功能试验

C.水流指示器、压力开关的报警功能试验    D.1-3次主电源和备用电源自动切换试验    E.防火卷帘抽查试验

92、下列关于室外消火栓的说法中，正确的有（BCE）。

A.地下式消火栓应安装在消火栓井内，消火栓井内径不宜小于1.2m

B.同一建筑物设置的室外消火栓应采用同一厂家的栓口及配件

C.消火栓栓口安装告诉允许偏差为±20mm

D.地下式消火栓顶部出水口应正对井口

E.地下式消火栓应设置永久性固定标志

93、用电设施安装或使用不规范是引发电气火灾事故的重要原因之一。下列用电设施的安装方案中，正确的有（AD）。

A.采用A级材料将配电箱体与墙面装饰布隔离    B.开关和插座直接安装在墙体的木饰面板上

C.白炽灯直接安装在木纹人造吊顶上            D.敷设在吊顶内的配电线路穿金属管保护

E.吊顶安装在塑料贴面装饰板下

94、火灾自动报警系统施工安装过程中出现的下列现象中，错误的是（ABE）。

A.将火灾报警总线金属管直接穿到安装盒中，并在盒外侧加锁母

B.将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线，烫锡后铰接，用胶布缠绕好后再穿管

C.将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线，烫锡，并在中断处增加一个接线盒，再将金属管切断后按要求接入接线盒

D.接线过程中，如只剩下一种颜色的导线，将其中一根导线两段分别打个结，以区分电源极性

E.施工人员在看起来十分干净、干燥的工作环境施工后，还特意搭穿管与接线盒的接口处做了密封处理

95、某办公楼，每层为一个防火分区，设有火灾自动报警系统、室内消火栓喜防烟非烟系统等消费设施。当正压送风机控制柜处于自动状态时，检测风机的启动情况，下列操作中，能启动正压送风机的有（ABD）。

A.使消防联动控制器处于自动状态，使用发烟器分别对十层的楼梯间前屋及内走道的各一只感烟探测器进行衡以火灾报警测试，两只探测器先后发出火灾报警信号

B.使消防联动控制器处于手动状态，试验发烟器对一楼大堂2的一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试，探测器发出火灾报警信号，再按下一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号

C.在消防控制室内的消防联动控制器上手动按下正压送风机的启动按钮

D.使消防联动控制器处于手动状态，使用发烟器分别对八层的两间办公室内的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试，两只探测器先后发出火灾报警信号

E.使消防联动控制器处于自动状态，手动开启设在六层防烟楼梯间的送风口

96、某办公楼，设置1部消防电梯和2部防烟楼梯间，消防电梯单独设置。在检查消防电梯及前室时，下列做法中，符合规定的有（ABE）。

A.消防电梯从首层到顶层的运行时间为60s       B.在首层的消防电梯入口处设置供消防队员专用的操作按钮

C.在消防电梯前室的入口处采用防火卷帘分隔     D.地下层为无人员经常停留的汽车库，消防电梯不停靠

E.消防电梯前室的建筑面积为6㎡

97、消防技术人员对某工业区进行安全检查。下列仅设置一个安全出口的生产场所中，符合安全出口设置要求的场所有（BC）。

A.某甲类厂房，每层建筑面积120㎡，同一时间作业人数3人    B.某戊类厂房，每层建筑面积300㎡，同一时间作业人数24人

C.某丁类厂房，每层建筑面积350㎡，同一时间作业人数20人   D.某乙类厂房，每层建筑面积180㎡，同一时间作业人数8人

E.某丙类厂房，每层建筑面积260㎡，同一时间作业人数18人

98、对自动喷水灭火系统进行年度监测，打开某个防火分区的末端试水装置，压力开关和水流指示器均正常动作，但消防水泵却没有启动，出现这种情况的原因有（CD）。

A.水流指示灯前的信号蝶阀故障         B.水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备

C.消防联动控制设备中的控制模块损坏   D.水泵控制柜的控制模式设定在“自动”状态    E.水泵控制柜故障

99、某纺织厂房，地上3层，耐火等级为二级，建筑高度18m，建筑面积16800㎡，设置4部疏散楼梯间。下列关于疏散楼梯间的做法，正确的有（ACD）。

A.厂房的3部疏散楼梯间靠外墙布置，并具备天然采光和自然通风条件，设置为封闭楼梯间

B.厂房的1部疏散楼梯间不能自然通风采光，因厂房的建筑高度小于32m，防烟楼梯间可不设置前室

C.厂房的1部疏散楼梯间不能自然通风采光，将其改为防烟楼梯间

D.封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面的装修材料均采用不燃烧材料

E.其中1部封闭楼梯间开设防火门确实有困难，采用防火卷帘代替

100、根据《重大火灾隐患判断方法》（GB653-2006），下列可直接判定为重大火灾隐患的有（ABE）。

A.甲类生产场所设在半地下室

B.某旅馆，地上5层，总建筑面积3600㎡，为设置自动喷水灭火系统

C.占地面积15000㎡的小商品市场，沿宽度为6m的消防车道上搭建长80m、宽3m彩钢夹芯板临时仓库

D.某公共娱乐场所位于多层建筑的第四层，设置封闭楼梯间

E.易燃易爆化学危险品仓库未设置在相对独立的安全地带

2015年一级注册消防工程师资格考试

《消防安全案例分析》真题

【第一题】（20分）

某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器，2015年2月5日，该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试，部分检查情况如下：

（一）建筑灭火器检查情况（详见表1）

表1建筑灭火器检查情况

| 灭火器 型号 | 出厂日期 | 数量 | 上次维修时间 | 外观检查存在问题的灭火器（具） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 压力表指针位于红区 | 筒体锈蚀面积与筒体面积之比 | 筒体严重变形 |
|  |  |  |  |  | ＜1/3 | ≥1/3 |  |
| MFZ/ABC4 | 2010年1月 | 82 | 无 | 2 | 5 | 2 | 0 |
|  | 2010年7月 | 82 | 无 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| MT5 | 2003年1月 | 18 | 2014年1月 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | 2003年7月 | 18 | 2014年7月 | 0 | 0 | 0 | 1 |

（二）湿式自动喷水灭火系统功能测试情况

打开湿式报警阀组导航的试验阀，水力警铃动作，按规定方法测量水力警铃声强为65dB，火灾报警控制器（联动型）接收到报警阀组压力开关动作信号，自动喷水给水泵未启动。

（三）七氟丙烷灭火系统检查情况

信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统（如图1所示），系统设置情况如表2所示。检查发现，储瓶间2号灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85％，系统存在组件缺失的问题。

检查结束后，该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场，焊接了缺失组件的底座，并安装了缺失组件；对2号灭火剂储瓶补压至设计压力。

表2七氟丙烷灭火系统设置情况

| 防护区 | 防护区榕容积（m3） | 灭火设计浓度（%） | 灭火器用量（kg） | 灭火剂钢瓶溶积（L) | 灭火剂储存压力（MPa） | 灭火剂钢瓶数量（只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 600 | 8 | 398 | 120 | 4.2 | 4 |
| B | 450 |  | 298 |  |  | 3 |
| C | 300 |  | 199 |  |  | 2 |

图一七氟丙烷灭火系统组成示意图

根据以上材料，回答问题：

1.根据建筑灭火器检查情况，简述哪些灭火器需要维修、报废。

2.根据素材（二）的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因，并简述温式自动喷

水灭火系统联动功能检查测试的方法。

3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件？最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶?

4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。

【第二题】（20分）

某购物中心地下2层，地上4层，建筑高度24米，耐火等级二级，地下2层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。

地下每层建筑面积15200平方米，地下2层设置汽车库和变配电房，消防水泵房等设备用房及建筑面积5820平方米的建材商城（经营五金，洁具，瓷砖，桶装油漆，香蕉水等）；地下一层为家具，灯饰商场，设有多部自动扶梯与建材商场连通，自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘，地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000平方米，采用耐火极限为1.5h的不然性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔，在相邻防火区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。

地上一层至三层为商场，每层建筑面积12000平方米，主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品，四层建筑面积5600平方米，主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅，每个观众厅建筑面积在186平米-390平米之间；游艺厅有2个厅室，建筑面积分别为216平米、147平米，游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断，玻璃门与其他部分分隔，安全出口符合规范规定。

每层疏散照明的地面水平照度为1.01x，备用电源连续供电时间0.6h。

购物中心外墙保温系统的保温材料采用模塑聚苯板，保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m-0.6m的空腔，在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。购物中心按规范设置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施。

根据以上材料，回答问题：

1、指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题，

2、指出地下商场防火分区方面存在的问题，并提出消防规范规定的整改措施。

3、分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度，地下一层安全出口最小

总净宽度应为多少？（以m为单位，计算结果保留1位小数）。

4、判断购物中心的疏散照明设置是否正确，并说明理由。

5、指出购物中心外墙外保温系统防火措施存在的问题。

(提示：商店营业厅人员密度及百人宽度指标分别见表3、表4)

表3商店营业厅内的人员密度（人/㎡）

| 楼层位置 | 地下第二层 | 地下第一层 | 地上第一，第二层 | 地上第三层 | 地上第四层及以上各层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员密度 | 0.56 | 0.6 | 0.43~0.60 | 0.39~0.54 | 0.30~0.42 |

表4疏散楼梯，疏散出口和疏散走道的每百人净宽度（m）

| 建筑层数 | 耐火等级 |
| --- | --- |
|  | 一,二级 | 三级 | 四级 |
| 地上楼层 | 1-2层 | 0.65 | 0.75 | 1 |
|  | 3层 | 0.75 | 1 | - |
|  | ≥4层 | 1 | 1.25 | - |
| 地下楼层 | 与地面出入口地面的高差≤10m | 0.75 | - | - |
|  | 与地面出入口地面的高差＞10m | 1 | - | - |

【第三题】（20分）

某公司投资建设的大型商业综合体由商业区和超高层写字楼、商品住宅楼及五星级酒店组成。除酒店外，综合体由建设单位下属的物业公司统一管理。建设单位明确了物业公司经理为消防安全管理人，建立了消防安全管理制度，成立了志愿消防组织；明确了专（兼）职消防人员及其职责。在物业管理合同中，约定了产权人、承租人的消防安全管理职责，明确了物业公司有权督促落实；确定了公共区域、未销售（租赁）区域的消防安全管理、室外消防设施（场地）以及建筑消防设施改造与维护管理等由物业公司统一组织实施，各方面按照相关合同出资。

某天营业期间，商业区二层某商铺装修时，电焊引发火灾。起火后，装修工人慌乱中碰翻了正在使用的油漆桶，火势迅速扩大；在寻找灭火器无果后，悉数逃离火场。消防控制室（共2名值班人员）接到保安报警，向经理报告后，2人均赶往现场灭火；此时，火灾已向相邻商铺蔓延，值班人员这才向公安消防队报警。公安消防队到场时，火灾已蔓延至相邻防火分区，有多部楼梯间因防火门未关闭，大量进烟。

灾后倒查，起火点的装修现场采用木质胶合板与相邻区域隔离，现场无序堆放了大量的木质装修材料、油漆及有机溶剂等；现场的火灾探测器因频繁误报在火灾报警控制器上屏蔽，二层的自动喷水灭火系统配水管控制阀因喷头漏水被关闭；动火现场安全监护人员脱岗。防火档案记载，保安在营业期间每3小时防火巡查1次，防火巡查记录均为“正常”；火灾前52天组织的最近一次防火检查，载录了商业区存在“楼梯间防火门未常闭”、“有的商铺装修现场管理混乱，无消防安全防护措施”、“二层多个商铺装修现场火灾探测器误报，喷头损坏漏水”等3项火灾隐患。

根据以上材料，回答问题：

1、该大型商业综合体对多个产权（使用）单位的消防安全管理是否合理，并说明原因。

2、述消防控制室值班人员在此次火灾应急处置中存在的问题。

3、装修工人初起火灾处置行为，简述需要加强对装修工人消防安全教育培训的主要内容。

4、起火点装修现场存在的火灾隐患。

5、物业管理公司在防火巡查、防火检查及火灾隐患整改过程中存在的问题。

【第四题】（20分）

某电厂调度楼共6层，设置了火灾自动报警系统、气体灭火系统等消防设施。火灾自动报警控制器每个总线回路最大负载能力为256个报警点，每层有70个报警点，共分2个总线回路，其中一层至三层为第一回路，四层至六层为第二回路。每个楼层弱点井中安装1只总线短路隔离器，在本楼层总线出现短路时保护其他楼层的报警设备不受影响。

层一个设备间布置28台电力控制柜，顶棚安装了点型光电感烟探测器，控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有1台单管吸气式感烟火灾探测器，其采样主管长45m，敷设在电力控制柜上方，通过毛细采样管进入每个电力控制柜，采样孔直径均为3mm。消防控制室能够接收管路吸气式感烟火灾探测器的报警及故障信号。

四层主控室为一个气体灭火防护区，安装了4台柜式预制七氟丙烷灭火装置，充压压力为4.2MPa。自动联动模拟喷气检测时，有2台气体灭火装置没有启动，启动的2台灭火装置动作时差为4s。经检查确认，气体灭火控制器功能正常。

使用单位拟定一层重新装修改造，走道（宽1.5m）采用通透面积占吊顶面积12%的格栅吊顶，在部分房间增加空调送风口，将一个房间改为吸烟室。

根据以上材料，回答问题：

1、对该生产综合楼火灾自动报警系统设置问题进行分析，提出改进措施。

2、简述主控室气体灭火系统充压压力和启动时间存在的问题。

3、简述主控室2套气体灭火装置未启动的原因及解决措施。

4、按使用单位的改造要求，提出探测器设置和安装应该注意的问题。

【第五题】（20分）

某建筑地下2层，地上40层，建筑高度137M，总面积116000平方米，设有相应的消防设施。

地下二层设有消防水泵房和540立方米的室内消防水池，屋顶设置有效容积为40立方米的高位消防水箱，其最低有效水位为141.000M，屋顶水箱内分别设置消火栓系统和自动喷水灭火系统的稳压装置。

消防水泵房分别设置2台（一用一备）消火栓给水泵和自动喷水给水泵。室内消火栓系统和自动喷水灭火系统分为高、中、低三个分区，中低区由减压阀减压供水。

地下二层自动喷水灭火系统报警阀集中设置8个湿式报警阀组，在此8个报警阀组前安装了1个比例式减压阀组，减压阀组前无过滤器。

2015年6月，维保单位对该建筑内消火栓系统和自动喷水火火系统进行了检测，情况如下：

（1）检查40层屋顶试验消火栓时，其栓口静压为0.1MPA；打开试验消火栓给水渠自动启动，栓口压力为0.65MPA。

（2）检查发现，地下室8个湿式报警阀组前的减压阀不定期出现超压现象。

（3）检查自动喷水灭火系统，打开40层未测试水装置，水流指示器报警，报警阀组的水力警铃未报警：消防控制室未收到压力开关动作信号，5MM内未接受到自动喷水给水泵启动信号。

根据以上材料回答问题：

1、简析高位消防水箱有效容积是否符合消防规范规定。

2、屋顶实验消火栓静压和动压是否符合要求？如不符合要求，应如何解决？

3、简述针对该消火栓系统的检测方案。

4、简述地下室湿式报警阀组前安装的减压阀组寻在的问题及解决方案。

5、指出40层末端试水装置放水时，报警阀组的水力警铃，压力开关未动作的原因。

第六题（20分）

某单层木器厂房为砖木结构，屋顶承重构件为难燃性构件，耐火极限为0.5H，柱子采用不燃性构件，耐火极限为2.50H。木器厂房建筑面积为4500平方米，其总平面布局和平面布置如图2所示；木器厂房周边的建筑，面向木器厂房一侧的外墙上均设有门和窗。该木器厂房采用流水线连续生产，工艺不允许设置隔墙。厂房内东侧设有建筑面积500平方米的办公，休息区，采用耐火极限2.50H的防火隔墙与车间分隔，防火隔墙上设有双扇弹簧门；南侧分别设有建筑面积为150平方米的油漆工段（采用封闭喷漆工艺）和50平方米的中间仓库，中间仓库内存储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆，稀释剂（甲苯和香蕉水，C=0.11),采用防火墙与其他部位分隔，油漆工段通向车间的防火墙上设有双扇弹簧门。该厂房设置了消防给水及室内消火栓系统、建筑灭火器、排烟设施和应急照明及疏散指示标志。

据以上材料回答问题：

1、检查防火间距，消防车道是否符合消防安全规定，提出防火间距不足时可采取的相应技术措施。

2、简析厂房平面布置和油漆工段存在的消防安全问题，并提出整改意见。

3、计算油漆工段的泄压面积，并分析利用外窗作泄压面的可行性。

4、中间仓库存在哪些消防安全问题？应采取哪些防火防爆技术措施？

5、该厂房内海应配置哪些建筑消防设施？

《消防安全案例分析》参考答案

[案例一]

1.MFZ/ABC42010年1月的全部需要维修，因此种类灭火器出厂期满5年必须检修。2010年7月2只筒体腐蚀面积与筒体面积之比大于1/3需报废。

MF52003年1月全部报废，因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1具因筒体严重变形应报废。

2存在问题：水力警铃声强题中为65dB，实际应为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为：1水力警铃声强未达到规定声强2.水流指示器在水流动作后不报信号

检查方法：

(1)系统控制装置设置为"自动"控制方式，启动一只喷头或者开启末端试水装置，流量保持在0.94-1.5L/s，水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作，并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。

(2)打开阀门放水，使用流量计、压力表核定流量、压力，目测观察系统动作情况。

3未安装的组件为瓶头阀，最大防火区对应的驱动装置为2号驱动气瓶，因为根据表2，最大的防护区A需要灭火剂钢瓶数量为4只，从图1中可知只有2号驱动气瓶连接4只灭火剂钢瓶，因此对应驱动装置为2号驱动气瓶。

4（1）组件应厂外焊接厂内安装（2）应到专门补压房间进行补压，并测试（3）查明气罐压力不足原因并维修（4）分级存压。

[案列二]

1.地下二层存在的问题：消防水泵房不得设置在地下室地面与室外地坪高差大于10m的楼层内，题目为11.5m。

2.地上四层存在的问题：

（1）游艺厅布置在地上4层及以上楼层时，厅室的建筑面积不得大于200平方米，题中为216平方米错误。

（2）游艺厅及电影院采用不到顶的玻璃隔断，玻璃门与其他部位分隔错误。

应用耐火极限不低于2h的防火隔断和甲级防火门与其他分隔

3．地下二层

5820×0.56×0.3=977.76人

977.76÷250=3.9=4

977.76÷4=244.44

244.44÷（2×37）=3.3取4

4×0.55=2.2m

2.2×4=8.8m

地下一层

15200×0.60×0.3=2736

2000/250+330/400=8.84=9

2736÷9=304

304÷（2×40）=3.8=4

4×0.55=2.2m

2.2×9=19.8m

4、正确，人员疏散应急照明在主要通道上最低照度不低于1.0lx

总建筑面积120003+5600+152002=30400+36000+5600<100000平米应急照明备用电源连续供电不少于0.5h

5、存在的问题：在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。应为

模塑聚苯板为B2级材料，当外墙体采用B2级保温材料时，每层沿楼板位置设置不燃材料制作的水平防火隔离带。

[案列三]

1、不合理。大型商业综合体属于消防安全重点单位，单位应明确法人代表为消防安全负责人，建立消防安全管理档案，确立消防安全重点部位。单位应建立保障消防安全的操作规程消防应急方案，定期进行防火巡查，并对单位人员进行消防培训教育。

2、存在的问题消防控制室接到报案报警后向经理报告，因为接到火灾报警后，值班人员立即以最快的方式确认火灾。火灾确认后，值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态，同时拨打119，报警电话准确报警，报警时需要说明着火单位地点，起火部位，着火物种类，火势大小，报警人姓名和联系电话等值班人员立即启动单位应急疏散和初期火灾扑救灭火预案，同时报告单位消防安全负责人员。

3、装修场所防火检查培训，巡查培训，班前班后防火检查培训，动用明火培训，组织人员疏散培训。

4、装修现场存在的隐患，起火点的装修现场采用木质胶合板与相邻区域隔离，现场无序堆放了大量的木质装修材料，油漆及有机溶剂等，现场的火灾探测器因频繁误报在火灾报警控制器上屏蔽，2层的自动喷水灭火系统配水管控制阀因喷头漏水被关闭

5、防火巡查中存在的问题营业期间每3小时巡查一次，应为2小时巡查一次；防火检查存在的问题，火灾前52天组织的最近一次检查，应为每月检查一次；火灾隐患整改过程中存在的问题应发现问题及时整改，本案中楼梯间防火门未常闭有的商铺装修现场管理混乱，无消防安全保护措施，在此次火灾中已发现的问题均未整改。

[案列四]

1.因为火灾自动报警系统每一总钱回路连接设备的总数不宜超过200点，且应留有不少于额定容量10%的余量。系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、于动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器。

改进措施：火灾自动报警控制器每个总线回路最大负载能力为256个报警点，每层70个报警点，共分3个总线贿赂，其中一层至2层为第一回路，三到四层为第二回路，五到六层为第三回路。每个楼层弱点井中安装3只总线短路隔离器。

2.充压压力应为2.5MPa,启动的2台灭火装置动作时差为2S

3．原因及解决措施：

（1）开关位置不正确，连线松动解决办法开关位置设置正确，各连线无松动。

（2）储存容器内的压力不足，解决办法对储存容器充压

（3）重量不足解决办法储存容器逐个进行称重检查，使灭火剂净重符合要求

（4）灭火剂输送管道有损伤与堵塞，解决办法应按相关规范规定的管道强度试

验和气密性试验方法进行严密性试验和吹扫。

4．探测器的设置和安装，应符合下列要求：

（1）.探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m；

（2）.探测器周围水平距离0.5m内，不应有遮挡物；

（3）.探测器应靠回风口安装，探测器至空调送风口最近边的水平距离，不应小于1.5m；

（4）.至多孔送风顶棚孔口的水平距离，不应小于0.5m；

（5）.在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时，宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距，不应超过10m；

（6）.感烟火灾探测器的安装间距，不应超过15m；感温火灾探测器的安装间距，

不应超过10m。探测器至端墙的距离，不应大于安装间距的一半；探测器宜水平安装，当确需倾斜安装时，倾斜角不应大于45°。

5.灭火器过期解决办法对灭火器的有效期限进行检查，不符合要求的更换。

[案列五]

1.不符合，规范要求当建筑高度大于100m时不应小于50m³，本案建筑高137m。

2.建筑高度大于100m时，高层建筑最不利点消火栓静水压力不低于0.15MPa，不能满足时，设增压设施。消火栓口出水压力不应大于0.5MPa如大于0.5MPa，消火栓处应设减压装置。

3.当室内消火栓数超过10个且室外消火栓给水系统大于15L/s时，室内消火栓给水系统管网应成环形，消防泵房应有不少于2条出水管直径和环网的不同管段相连，当其中一条损坏时，其余的出水管应能通过全部水量。水泵出水管上应设实验检查用的压力表和DN65的放水阀门，供定期测试消防水泵的流量和压力，水泵并进水管上应设阀门的压力表。室内消火栓坚管直径不小于DN100，室内消火栓直径不应小于DN65.

4.减压阀无过滤器，报警阀组前1个比例式减压阀组不够以至不定期出现超压现象。解决方法：1过滤器安装在报警水流管路上，其位置在延迟器前，且便于操作2每一供水分区应设不少于2个减压阀，并应满足消防给水的要求，减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择。

5.水力警铃不工作原因：1产品质量问题或者安装调试不符合要求2控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。

压力开关不工作原因：1高压球阀渗漏2高压球阀未关闭到位3压力开关未复位4压力开关损坏。

[案例六]

1.防火间距符合规定，消防车道符合规定；防火间距不足时需要采取的措施：改变建筑物的生产和使用性质，尽量降低建筑的火灾危险性，改变房屋的部分耐火性能，提高建筑物的耐火等级。

2.调整生产厂房的部分工艺流程，限制库房内存储物品的数量，提高部分构件的耐火极限和燃烧性能

3.将建筑物的普通外墙改造为防火墙或者减少相邻的开口面积如开设门窗应采用防火门窗或加防火水幕保护

4.拆除部分耐火等级低，占地面积小，使用价值低且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。

5设置独立的室外防火墙，还应配置1室外消火栓给水系统2灭火系统3消防水泵4火灾自动报警系统。